ICS  29.130.10

K43

T/CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-YYYY

额定电压72.5kV及以上真空断路器

运维检修规范

Operation and maintenance specification for vacuum circuit breaker with rated voltage of 72.5kV and above

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　运行维护	1

4.2　检修	2

4.3　试验	2

5　巡视与检查	2

5.1　一般规定	2

5.2　巡视项目及要求	2

6　检修项目和内容	4

6.1　检修要求	4

6.2　检修项目	4

6.3　检修内容	4

7　试验项目和内容	6

7.1　概述	6

7.2　带电检测	6

7.3　例行试验	6

7.4　诊断性试验	7

7.5　解体检修后试验	8

前  言

本文件按照《中国电机工程学会标准化管理办法》、《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会变电标准专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国网河南省电力公司电力科学研究院，国网河南省电力公司，中国电力科学研究院有限公司，国网济源供电公司，国网平顶山供电公司，国网郑州供电公司，国网陕西省电力有限公司，国网河北省电力有限公司，平高集团有限公司，中国西电集团有限公司，西安交通大学，河南九域恩湃电力技术有限公司。

本文件主要起草人：辛伟峰，张卓，王栋，葛栋，王泽众，高鑫淼，冯英，张振乾，靳耀珂，何天骥，李杰，张道乾，马伟，库永恒，牛博，李天辉，李晓纲，孙武魁，杨爱军，姚晓飞，王向克，李永林，范广伟，马德英，詹振宇。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范

- 范围

本文件规定了72.5kV及以上真空断路器巡视检查、检修、试验等运行维护和检修工作的项目、内容和技术要求。

本文件适用于72.5kV及以上真空断路器运维检修工作。额定72.5kV及以下同类设备可参考本规范。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5832.1  气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法

GB/T 5832.2  气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法

GB/T 11023  高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

DL/T 403-2017  高压交流真空断路器

DL/T 593  高压开关设备和控制设备的的共用技术要求

DL/T 603-2017 气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程

DL/T 664  带电设备红外诊断技术应用导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 运行维护  operation and maintenance

为真空断路器在带电情况下可开展的检查维护工作，主要是巡视检查和一般性的缺陷处理。

注：改写DL/T 603-2017中4.3.1。

  - 永磁操动机构  permanent magnetic operating mechanism

- 指通过对电磁线圈通电的方式，为断路器提供合闸功和/或分闸功，并在完成合闸和/或分闸操作后，依靠永磁体的磁力，使断路器稳定保持在合闸状态和/或分闸状态的操动机构。分闸状态的保持也可依靠分闸弹簧的拉力或压力。永磁操动机构主要由机构本体和控制器两部分组成。

[来源：DL/T403-2017中 3.106 ]

- 基本要求

  - 运行维护

    - 巡视检查是对运行中的真空断路器进行外观检查，主要检查设备有无异常情况并做好记录，检查中发现的一般性缺陷可通过维修及时消除，其余的问题应按规定进行处理。

    - 巡视检查按工作性质可分为例行、全面和特殊三种情况。

    - 巡视检查周期可根据具体情况制订：例行巡视检查应是经常性的；全面巡视检查可定期实施，如遇设备有异常可缩短周期；特殊巡视检查是临时安排的，应该有明确的检目的。

    - 一般性的缺陷包括编号牌脱落、金属部位锈蚀、机构箱密封不严等。

    - 运行维护时的环境和工作条件应符合有关规定要求。

  - 检修

    - 检修原则上是指真空断路器在不带电情况下开展的维修工作，主要工作可分为达到制造厂规定使用年限的检修和设备存在异常或出现故障的检修。

    - 真空断路器在达到制造厂规定使用年限后应对设备状态进行评价，根据评价结果确定是否进行检修以及具体的检修项日、内容，使用年限可根据设备运行状况适当延长。

    - 真空断路器内部异常或故障引起的检修可参照本标准第6章的有关要求进行。

    - 开展检修时的工作环境和工作条件均应符合有关标准的规定。

    - 检修后的验收应严格执行相关标准要求，使检修后的设备性能达到原有的出厂指标要求。

  - 试验

    - 试验可分为例行试验、带电检测、诊断性试验和检修后的试验，具体的项目和要求参照本标准第7章的规定。

    - 例行试验是在规定的周期内按标准对设备进行检验，为设备状态评价提供依据。

    - 带电检测是监测设备运行状况，发现设备存在隐患后利用现有的检测技术监视缺陷变化趋势或查找缺陷起始点。

    - 诊断性试验可以定期进行也可以有针对性地检测怀疑有缺陷的元件，通常是在设备不带电的条件下开展。

    - 检修后的试验是为了检查检修质量、验证设备是否达到其性能要求。

- 巡视与检查

  - 一般规定

    - 巡视对象

巡视对象主要为断路器本体、附属设备、辅助设备。

    - 巡视分类

巡视可分为例行巡视、全面巡视、特殊巡视。

  - 巡视项目及要求

    - 例行巡视

真空断路器例行巡视项目及要求：

      - 本体

- 外观清洁、无异物、无异常声响。

- 分、合闸指示正确，与实际位置相符；绝缘气体压力表计指示正常，压力表外观无破损或渗漏，防雨罩完好。

- 外绝缘无裂纹、破损及放电现象，增爬伞裙粘接牢固、无变形，防污涂料（外绝缘采用针对瓷绝缘子适用）完好、无脱落、起皮现象。

- 引线弧垂满足要求，无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色现象。

- 均压环安装牢固，无锈蚀、变形、破损。

- 套管防雨帽无异物堵塞，无鸟巢、蜂窝等。

- 金属法兰无裂痕，防水胶完好，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落。

- 传动部分无明显变形、锈蚀，轴销齐全。

      - 操动机构

- 液压操动机构压力表指示正常。

- 液压操动机构油位、油色正常。

- 弹簧储能机构储能正常。

- 永磁操动机构储能正常。

      - 其他

- 名称、编号、铭牌齐全、清晰，相序标志明显。

- 机构箱、汇控柜箱门平整，无变形、锈蚀，机构箱锁具完好。

- 基础构架无破损、开裂、下沉，支架无锈蚀、松动或变形，无鸟巢、蜂窝等异物。

- 接地引下线标志无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。

    - 全面巡视

- 全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目，并抄录断路器油位、绝缘气体压力、液压操动机构压力、断路器动作次数、操动机构电机动作次数等运行数据。

- 断路器动作计数器指示正常。

- 液压操动机构油位正常，无渗漏，油泵及各储压元件无锈蚀。

- 弹簧操动机构弹簧无锈蚀、裂纹或断裂。

- 永磁操动机构储能电容器、永磁体正常。

- 绝缘气体管道阀门及液压操动机构管道阀门位置正确。

- 指示灯正常，压板投退、远方/就地切换把手位置正确。

- 空气开关位置正确，二次元件外观完好、标志、电缆标牌齐全清晰。

- 端子排无锈蚀、裂纹、放电痕迹；二次接线无松动、脱落，绝缘无破损、老化现象；备用芯绝缘护套完备；电缆孔洞封堵完好。

- 照明、加热驱潮装置工作正常。加热驱潮装置线缆的隔热护套完好，附近线缆无过热灼烧现象。加热驱潮装置投退正确。

- 机构箱透气口滤网无破损，箱内清洁无异物，无凝露、积水现象。

- 箱门开启灵活，关闭严密，密封条无脱落、老化现象。

- 五防锁具无锈蚀、变形现象，锁具芯片无脱落损坏现象。

- 熄灯后重点检查引线、接头、线夹有无发热，外绝缘有无放电现象。

    - 特殊巡视

      - 新安装或A、B类检修后投运的断路器、长期停用的断路器投入运行72小时内，应增加巡视次数（不少于3次），巡视项目按照全面巡视执行。

      - 异常天气时的巡视

- 大风天气时，检查引线摆动情况，有无断股、散股，均压环及绝缘子是否倾斜、断裂，各部件上有无搭挂杂物。

- 雷雨天气后，检查外绝缘有无放电现象或放电痕迹。

- 大雨后、连阴雨天气时，检查机构箱、端子箱、汇控柜等有无进水，加热驱潮装置工作是否正常。

- 冰雪天气时，检查导电部分是否有冰雪立即熔化现象，大雪时还应检查设备积雪情况，及时处理过多的积雪和悬挂的冰柱。

- 覆冰天气时，观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，爬电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙爬电现象。

- 冰雹天气后，检查引线有无断股、散股，绝缘子表面有无破损现象。

- 大雾、重度雾霾天气时，检查外绝缘有无异常电晕现象，重点检查污秽部分。

- 温度骤变时，检查断路器油位、压力变化情况、有无渗漏现象；加热驱潮装置工作是否正常。

- 高温天气时，检查引线、线夹有无过热现象。

      - 高峰负荷期间，增加巡视次数，检查引线、线夹有无过热现象。

      - 故障跳闸后的巡视

- 断路器外观是否完好。

- 断路器的位置是否正确。

- 外绝缘、接地装置有无放电现象、放电痕迹。

- 断路器内部有无异音。

- 绝缘气体密度继电器（压力表）指示是否正常，操动机构压力是否正常，弹簧机构储能是否正常。

- 各附件有无变形，引线、线夹有无过热、松动现象。

- 保护动作情况及故障电流情况。

- 检修项目和内容

  - 检修要求

真空断路器的检修必须严格执行制造相关导则和工艺要求，拟订专项检修方案和作业指导书，作业指导书中应明确检修环境、“四措”（组织措施、技术措施、安全措施、可靠性控制措施）、工序、工艺质量标准等的要求，检修实施严格执行作业指导书。

  - 检修项目

检修项目如下：

- 断路器本体的检查和检修；

- 操动机构的检查和检修；

- 绝缘气体系统的检查和检修；

- 机构箱和二次元器件的检查和检修；

- 支架、基础及接地连接的检查和检修。

  - 检修内容

    - 断路器本体

- 检查触头的开距及超行程符合产品技术规定；

- 波纹管外观无变形、破损及老化；

- 真空灭弧室壳体清洁，无裂纹、破损；

- 检查固定真空灭弧室螺栓无松动；

- 检查并清洁灭弧室及其绝缘件；

- 更换吸附剂及密封圈；

- 检查合闸电阻（如有）；

- 检查并联电容（如有）。

    - 操动机构

- 6.3.2.1  弹簧操动机构：

- a） 检查分合闸线圈和脱扣打开尺寸及磨损情况；

- b)  检查辅助开关切换情况；

- c)  检查弹簧疲劳程度；

- d)  检查轴、销、锁扣等易损部位，复核机构相关尺寸；

- e)  检查缓冲器，更换缓冲器油（垫）及密封件；

- f)  检查电机工作情况及储能时间。

      - 液压操动机构：

- a)  检查分合闸线圈；

- b)  检查辅助开关切换情况；

- c)  清洗并检查操作阀，更换密封圈；

- d)  校核各级压力接点设定值并检查压力开关；

- e)  检查打压时间（零表压起至额定压力）；

- f)  检查油泵、安全阀是否正常工作；

- g)  检查预充氮气压力，对活塞杆结构储压器应检查微动开关，若有漏氮及微动开关

- 损坏应处理或更换；

- h)  液压弹簧机构应检查弹簧储能前后尺寸；

- i)  清洗油箱、更换液压油后排气；

- j)  检查防慢分装置功能正常。

- 6.3.2.3  永磁操动机构：

- a)  检查分合闸线圈；

- b)  检查辅助开关切换情况；

- c)  检查永磁体，分闸弹簧疲劳程度；

- d)  检查轴、销、锁扣等易损部位，复核机构相关尺寸；

- e)  检查储能电容器、电池、传感器等辅助设施。

- 6.3.3  绝缘气体系统

- 校验气体密度继电器、压力表或密度表（条件允许可不停电校验）；

- 测量绝缘气体湿度；

- 对打开的气室更换吸附剂、密封圈或根据制造厂要求定期更换。

- 6.3.4  机构箱和二次元器件的检查和检修

- 检查机构箱密封情况，更换老化的箱门密封圈；

- 检查二次电缆封堵情况，更换老化开裂或脱落的防火封堵泥；

- 检查箱内二次元件接地情况；

- 检查切换开关、继电器、接触器、温湿度控制器、加热器、端子排、信号指示灯等二次元器件，酌情更换或按制造厂要求定期更换。

- 6.3.5  支架、基础及接地连接

- 检查支架、构架及接地连接有无锈蚀、变形或损坏；

- 检查设备基础有无沉降。

- 7   试验项目和内容

- 7.1  概述

试验包括带电检测、例行试验、诊断性试验和分解后试验，各类试验项目见表1。

- 表1 各类试验项目汇总表

| 序号 | 试验项目 | 带电检测 | 例行试验 | 诊断性试验 | 解体检修后试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像检测 | √ | √ | - | - |
| 2 | 绝缘气体湿度（20℃）检测 | - | √ | √ | √ |
| 3 | 绝缘气体密封性检测 | - | - | √ | √ |
| 4 | 绝缘电阻检测 | - | √ | √ | √ |
| 5 | 主回路电阻测量 | - | √ | √ | √ |
| 6 | 交流耐压试验 | - | - | √（必要时） | √ |
| 7 | 气体密度表（继电器）校验 | - | √ | - | - |
| 8 | 开关设备机械特性 | - | √ | √ | √ |

- 7.2  带电检测

带电检测项目及要求见表2。

- 表2 带电检测项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像检测 | 1）新投运后1周内（但应超过24小时）； 2）6个月 | 无异常发热 | 参考DL/T664的要求执行 |

- 7.3  例行试验

例行试验项目及要求见表3。

- 表3 例行试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像检测 | 1）新投运后1周内（但应超过24小时）； 2）6个月 | 无异常发热 | 参考DL/T664的要求执行 |
| 2 | 绝缘气体湿度（20℃）检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≤300μL/L | 测量方法可参考GB/T 5832 |
| 3 | 绝缘电阻检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≥3000 MΩ且没有显著下降 | - 用2500V兆欧表； - 分别在分、合闸状态下进行； 3）测量时，注意外绝缘表面泄漏的影响 |
| 4 | 主回路电阻测量 | 1）3年； 2）必要时 | 1）初值差≤20%或符合制造厂要求； 2）同比及互比无明显增大 | - 在合闸状态下，测量进、出线之间的主回路电阻； - 测量电流不小于100A； 3）测量方法和要求参考DL/T 593 |
| 5 | 气体密度表（继电器）校验 | 1）数据显示异常时； 2）达到制造商推荐的校验周期时 | 符合设备技术文件要求 | 校验按设备技术文件要求进行 |
| 6 | 开关设备机械特性 | 1）3年； 2）必要时 | - 合、分指示正确； 2）辅助开关动作正确； 3）合、分闸时间，合、分闸不同期，合-分时间满足技术文件要求且没有明显变化,必要时，测量行程特性曲线做进一步分析。 除有特别要求的之外，断路器的分、合闸同期性应满足下列要求： —相间合闸不同期：≤5ms —相间分闸不同期：≤3ms —同相各断口合闸不同期：≤3ms —同相各断口分闸不同期：≤2ms | 在额定操作电压下测试 |

- 7.4  诊断性试验

诊断性试验项目及要求见表4。

- 表4 诊断性试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘气体湿度（20℃）检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≤300μL/L | 测量方法可参考GB/T 5832 |
| 2 | 绝缘气体密封性检测 | 1）气体密度表显示密度下降时； 2）定性检测发现气体泄漏时 | 符合设备技术文件要求 | 测量方法可参考GB/T 11023 |
| 3 | 绝缘电阻检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≥3000 MΩ且没有显著下降 | 1）用2500V兆欧表； 2）分别在分、合闸状态下进行； 3）测量时，注意外绝缘表面泄漏的影响 |
| 4 | 主回路电阻测量 | 1）3年； 2）必要时 | 1）初值差≤20%或符合制造厂要求； 2）同比及互比无明显增大 | 1）在合闸状态下，测量进、出线之间的主回路电阻； 2）测量电流不小于100A； 3）测量方法和要求参考DL/T 593 |
| 5 | 工频耐压试验 | 1）对核心部件或主体进行解体性检修之后； 2）怀疑真空度降低时 | 试验电压为出厂试验值的100%，耐压时间为60s | 1）包括相对地（合闸状态）、断口间（分闸状态）和相邻相间三种方式； 2）试验方法参考 DL/T 593 |
| 6 | 开关设备机械特性 | 1）3年； 2）必要时 | 1）合、分指示正确； 2）辅助开关动作正确； 3）合、分闸时间，合、分闸不同期，合-分时间满足技术文件要求且没有明显变化,必要时，测量行程特性曲线做进一步分析。 除有特别要求的之外，断路器的分、合闸同期性应满足下列要求： —相间合闸不同期：≤5ms —相间分闸不同期：≤3ms —同相各断口合闸不同期：≤3ms —同相各断口分闸不同期：≤2ms | 在额定操作电压下测试 |

- 7.5  解体检修后试验

解体检修后试验项目及要求见表5。

- 表5 解体检修后试验项目及要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘气体湿度（20℃）检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≤300μL/L | 测量方法可参考GB/T 5832 |
| 2 | 绝缘气体密封性检测 | 1）气体密度表显示密度下降时； 2）定性检测发现气体泄漏时 | 符合设备技术文件要求 | 测量方法可参考GB/T 11023 |
| 3 | 绝缘电阻检测 | 1）3年； 2）必要时 | ≥3000 MΩ且没有显著下降 | 1）用2500V兆欧表； 2）分别在分、合闸状态下进行； 3）测量时，注意外绝缘表面泄漏的影响 |
| 4 | 主回路电阻测量 | 1）3年； 2）必要时 | 1）初值差≤20%或符合制造厂要求； 2）同比及互比无明显增大。 | 1）在合闸状态下，测量进、出线之间的主回路电阻； 2）测量电流不小于100A； 3）测量方法和要求参考DL/T 593 |
| 5 | 工频耐压试验 | 1）对核心部件或主体进行解体性检修之后； 2）必要时 | 试验电压为出厂试验值的100%，耐压时间为60s | 1）包括相对地（合闸状态）、断口间（分闸状态）和相邻相间三种方式； 2）试验方法参考 DL/T 593 |
| 6 | 开关设备机械特性 | 1）3年； 2）必要时 | 1）合、分指示正确； 2）辅助开关动作正确； 3）合、分闸时间，合、分闸不同期，合-分时间满足技术文件要求且没有明显变化,必要时，测量行程特性曲线做进一步分析。 除有特别要求的之外，断路器的分、合闸同期性应满足下列要求： —相间合闸不同期：≤5ms —相间分闸不同期：≤3ms —同相各断口合闸不同期：≤3ms —同相各断口分闸不同期：≤2ms | 在额定操作电压下测试 |

额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范

- 编 制 说 明

目   次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	1

4标准结构和内容说明	2

5相关标准对比说明	2

6标准实施措施说明	2

1  编制背景

本文件是根据电机咨〔2021〕278号文《中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2021年标准计划（第一批）”的通知》下达的制定任务，项目序号202102260025对“额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范”进行制定。由国网河南省电力公司电力科学研究院单位负责起草。

真空断路器具有杰出的技术性能和生命周期低成本的优点，在中压配电领域得到广泛应用。相比于SF6断路器，真空断路器灭弧能力更强，电寿命高，运行环境适应性强，适用于低温环境，开断时间短，真空灭弧室可靠性高，操作功小，GWP系数为0，无分解物。近期习近平总书记多次在会议上提及为携手应对气候环境领域挑战，中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值， 2060年前实现碳中和。额定电压72.5kV及以上真空断路器的推广应用，能有效降低SF6气体使用和排放，是达成这一目标，推动电网绿色高质量发展的有力保障。

额定电压72.5kV及以上真空断路器和中压领域真空断路器结构变化较大，真空灭弧室外部充有一定压力的N2或干燥空气等绝缘气体。河南省电力公司2020年已经开展真空断路器挂网试运行工作，为了规范和指导72.5kV及以上电压等级真空断路器现场运行维护和设备检修工作，因此有必要制定72.5kV及以上电压等级真空断路器运维检修规范。

2  编制主要原则

- 2.1  统一性

- 2.1.1  文体统一

文件中各个章节涉及到相同的内容或相似的内容时，使用相同或类似的措辞描述。

- 2.1.2  术语统一

文件中对于同一个概念均使用同一个术语，对于已定义的概念会避免使用同义词，每个选用的术语尽可能只有唯一含义。

- 2.2  普遍性

文件中涉及的标准化术语、标准化原理、单位及其符号、符号均遵循基础通用标准，即遵循国家标准和行业标准。

3  主要工作过程

2021年10月，国网河南电科院组织国国网河南省电力公司，中国电力科学研究院有限公司，国网济源供电公司，国网平顶山供电公司，国网郑州供电公司，国网陕西省电力有限公司，国网河北省电力有限公司，平高集团有限公司，中国西电集团有限公司，西安交通大学，河南九域恩湃电力技术有限公司等单位成立了标准编写工作组。

2021年11月，确定起草单位人员以及各成员的工作任务和职责，制定了工作计划和进度安排，明确了制定原则，开展课题前期研究工作。

2021年12月～2022年3月，启动团体标准制定工作, 按照《中国电机工程学会标准化管理办法》、《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行内容制定，形成《额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范》草稿。

2022年4月～2022年6月，组织相关人员对《额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范》草稿 开展研讨，项目工作组成员根据研讨意见对标准文本进行修改、完善，形成《额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范》初稿。

2022年7月～2022年8月，组织专家对《额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范》初稿 进行讨论，根据专家修改意见，项目工作组成员再次对标准文本进行了修改和完善，形成《额定电压72.5kV及以上真空断路器运维检修规范》征求意见稿。

4  标准结构和内容说明

- 4.1  范围

本文件规定了72.5kV及以上真空断路器巡视检查、检修、试验等运行维护和检修工作的项目、内容和技术要求。本文件适用于72.5kV及以上真空断路器运维检修工作。

- 4.2  主要技术内容

国网河南省电力公司电力科学研究院、国国网河南省电力公司，中国电力科学研究院有限公司，国网济源供电公司，国网平顶山供电公司，国网郑州供电公司，国网陕西省电力有限公司，国网河北省电力有限公司，平高集团有限公司，中国西电集团有限公司，西安交通大学，河南九域恩湃电力技术有限公司等单位长期合作推进技术验证及示范应用，包括了设备制造、型式试验单位、高校、现场运维及试验单位，各参编单位共同制定了本文件，主要技术内容如下：

（1）术语和定义，包括运行维护和永磁操动机构。

（2）基本要求，包括运行维护、检修和试验的基本要求。

（3）巡视与检查，包括巡视对象、巡视分类，巡视的项目内容及要求。

（4）检修的项目和内容，包括检修的内容、检修的要求、检修的项目，针对断路器、操动机构、绝缘气体系统、机构箱及二次元器件、支架、基础和接地连接的检修内容。

（5）试验项目和内容，包括带电检测、例行试验、诊断性试验和分解后试验，针对每类试验提出项目、要求和周期。

- 4.3  各阶段征求意见的处理情况说明

项目组通过线下会议、线上会议及单独交流等交流方式，广泛征求编委会的意见，对接收的意见和建议，进行分类整理，对有建设性、代表性的意见，采纳并及时更新标准版本；对未被采纳意见，项目组指派专人通过电话、微信或电子邮件等方式及时沟通，解释未采纳意见的原因或理由。

5  相关标准对比说明

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

6  标准实施措施说明

标准是企业组织生产的依据，是衡量产品质量和知道生产的技术文件。本文件的制定和实施能够规范、统一国内真空断路器的运行维护、检修及试验要求。本文件适用于72.5kV及以上真空断路器运维检修工作。

本文件对真空断路器本体及操动机构的例行、全面和特殊巡视内容及要求做了详细的规定。对真空断路器本体，液压、弹簧及永磁操动机构，绝缘气体系统、机构箱二次元器件及支架基础的检修内容和要求做了规定。

本文件还对真空断路器的试验进行了规定，包括带电检测、例行试验、诊断性试验和检修后试验。主要包括红外测温、气体湿度、检漏、绝缘电阻、主回路电阻、工频耐压、密度继电器校验和机械特性测试，对试验的要求及周期作出了具体要求。

本文件的实施有助于更好地规范真空断路器在现场的运行维护，确保真空断路器的安全稳定运行，有助于进一步推广应用真空断路器，有效降低SF6气体使用和排放，助力国家碳达峰和碳中和的目标如期实现。