CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-XXXX

柔性直流电网换流站运行规程

Code of operation for VSC-HVDC substation

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国电机工程学会   发布

ICS 29.120.40

CCS K43

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 联网运行方式	1

3.2 孤岛运行方式	1

3.3 静止同步补偿器（STATCOM)运行方式	1

3.4 对称单极运行方式  	1

3.5 非对称单极运行方式	1

3.6 双极运行方式	2

3.7 高压直流断路器	2

3.8 交流耗能装置  	2

4 柔性直流换流站运行方式	2

4.1 系统运行方式	2

4.2 站接线方式	2

4.3 换流器控制方式	2

4.4 运行方式要求	2

5 一般规定	2

5.1 设备运行一般规定	2

5.2 设备巡视一般规定	5

5.3 设备维护一般规定	6

5.4 事故处理一般规定	7

6 设备运行、巡视、维护及故障处理规定	7

6.1 设备分类及总体要求	7

6.2 换流阀	9

6.3 换流变压器	11

6.4 高压直流断路器	14

6.5 交流耗能装置	17

6.6 直流转换开关	19

6.7 直流避雷器	22

6.8 启动电阻	24

6.9 光电式电流互感器	25

6.10 桥臂电抗器、限流电抗器	27

6.11 控保系统	28

6.12 冷却系统	30

6.13 消防系统	32

附　录　A （资料性附录） 换流器运行方式	36

前  言

为规范柔性直流输电换流站设备的运行、维护、异常及故障处理的一般要求和方法，制定本文件。

本文件由中国电机工程学会提出并解释。

本文件由高电压专业委员会归口。

本文件起草单位：国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、国网经济技术研究院有限公司、国网智能电网研究院有限公司、国网陕西省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司超高压分公司、国网浙江省电力有限公司舟山供电公司、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、杭州柯林电气股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、许继集团、国网甘肃综合能源服务有限公司、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、中电普瑞电力工程有限公司。

本文件主要起草人：彭兆伟、杨敏祥、黄诗洋、李亚美、徐党国、高岩峰、卢毅、宋鹏、李雨、黄金魁、郭璨、司志磊、陈名、宁琳如、熊凌飞、陈龙龙、杨岳峰、郑一博、秦睿、童歆、周昊、苏雁飞、罗炜、杨兵、刘黎、鲍美军、黄道姗。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈中国电机工程学会。

柔性直流电网换流站运行规程

- 范围

本文件规定了柔性直流电网换流站运行方式、一般规定，以及站内设备运行、巡视、维护、异常及故障处理规定。

本文件适用于±100kV及以上电压等级，100MVA及以上容量的双极和对称单极主电路拓扑的柔性直流电网换流站，其他拓扑结构也可参照执行。换流站现场运行规程可依据本文件制定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30553 基于电压源换流器的高压直流输电

DL/T 572—2010 电力变压器运行规程

DL/T 969—2005 变电站运行导则

DL/T 1193 柔性输电术语

Q/GDW 333—2009 ±800kV 直流换流站运行规程

- 术语和定义

GB/T 30553、DL/T 1193界定的以及下列术语定义适用于本文件。

  - 联网运行方式  interconnection mode of operation

柔性直流换流站与交流电网相连并输送功率的运行方式。

  - 孤岛运行方式  island mode of operation

柔性直流换流站的交流侧电网与交流主网联络线断开，仅与孤立电网进行功率交换的运行方式。

  - 静止同步补偿器（STATCOM)运行方式  STATCOM mode of operation

柔性直流换流站与交流系统有连接，用于向交流系统提供动态无功支撑的运行方式。

  - 对称单极运行方式  symmetrical monopolar mode of operation

换流站直流回路的电位通过交流侧中性点设备或其他设备进行电压箝位。两个端子上输出的直流电压是对称的单个VSC换流器运行方式。见附录A。

  - 非对称单极运行方式  asymmetrical monopolar mode of operation

两个端子上输出的直流电压是不对称的单个VSC换流器，通常一端接地的运行方式。见附录A。

  - 双极运行方式   bipolar mode of operation

两个或多个VSC非对称单极构成一个双极直流回路的运行方式。见附录A。

  - 高压直流断路器  HVDC circuit-breaker

能够关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断直流系统故障电流的开关设备。

  - 交流耗能装置  AC chopper

由晶闸管阀组（电力电子开关）和耗能电阻组成，能够实现交流系统盈余功率以热量形式消耗的装置。

- 柔性直流换流站运行方式

  - 系统运行方式

交直流系统的运行方式包括：

- 联网运行方式；

- 孤岛运行方式。

  - 站接线方式

柔性直流换流站的运行方式包括：

- 对称单极运行方式；

- 非对称单极运行方式；

- 双极运行方式；

  - 换流器控制方式

    - 换流器有功功率控制方式

柔性直流换流器有功功率控制方式包括：

- 直流电压控制；

- 有功功率控制；

- 交流频率控制。

    - 换流器有功功率控制方式

柔性直流换流器无功功率控制方式包括：

- 交流电压控制；

- 无功功率控制。

  - 运行方式要求

各柔性直流换流站应按照各工程特点及调度控制要求方式运行。

- 一般规定

  - 设备运行一般规定

    - 一般管理规定

      - 人员要求

运维人员应经岗位培训且考试合格后方能上岗。应掌握柔性直流输电换流站的一次设备、二次设备、直流设备、站用电系统、辅助设备、防误闭锁装置、消防等设备性能及相关线路、系统情况。掌握各级调度管辖范围、调度术语和调度指令。

      - 调度规定

运维人员在正常倒闸操作和事故处理中，应严格按照调度管辖范围执行指令。运维人员对调度指令产生疑问时，应及时向调度提出，确认无误后再进行操作。

      - 倒闸操作规定

运维人员应根据值班调度员的指令进行倒闸操作，复诵无误后执行。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令如有疑问时，应向发令人询问清楚无误后执行。操作前应进行核对性模拟预演，无误后再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。

      - 设备解联锁操作规定

在设备解联锁操作中应注意以下事项：

- 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。正常情况下防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经设备运维管理单位批准，做好记录，并应按程序尽快投入；

- 在设备试验或验收时确需用解锁钥匙方可操作的，须按单位规定，待有权解锁人同意后方可操作。操作时，应认真核对系统的运行方式和设备状态，确保所进行的操作不会影响到正在运行的设备和系统。

    - 保护定值管理规定

      - 保护定值留存

保护定值单必须履行校核、审批、盖章等手续，其定值管理应根据相关调度的制度执行。

      - 保护投退

运行中的设备不得无主保护运行。保护的投入、退出及保护定值修改应根据调度命令执行，并作好安全措施。

      - 保护定值修改流程

在定值单执行前，换流站值长应与调度员核对定值。核对无误后，记录核对时间与核对人员。若核对有误，应暂缓执行该定值单，并报相关保护人员处理。己核对过的定值单再次执行时，不再重复核对，具体执行时间以调度员下令时间为准。保护定值的修改由检修人员凭工作票执行。

      - 保护定值确认流程

执行正式定值单必须经保护人员和运维人员签字确认。保护校验、保护装置本体消缺或其他可能影响保护定值的工作结束后，应打印装置保护定值单，经保护人员和运维人员共同核对保护定值，确认保护装置定值和定值单一致，确认后签字存档。

    - 软件管理规定

      - 运行版本

因现场试验需要所执行的临时修改，在调试试验结束后应恢复原运行版本。

      - 统一编码

软件修改工作联系单应统一编码，内容应包括换流站名称、软件版本、修改原因、修改所涉及的主机、原软件页及标注修改部分的新软件页等。

      - 大修改造后的软件管理

在涉及关键技术或换流站一次系统改造而导致的较大软件修改后，软件的新版本应通过设计联络会、出厂试验、现场联调试验等流程。

      - 直流控保系统软件的管理规定

直流控制保护系统软件的修改、使用、备案应遵循以下要求：

- 投入正式运行的直流控制保护软件，必须采用经过现场试验验证的最终软件版本；

- 对已经投入正式运行的直流系统，若需要对控制保护软件进行修改，设备运维单位应于软件修改现场实施前四周发起软件修改工作联系单流程。事故处理、紧急消缺等需要对控制保护软件进行修改时，经专业管理部门同意由运维单位直接启动软件修改工作联系单流程，各单位应尽快完成流程中各项工作，确保现场缺陷或隐患得到及时整改；

- 省公司负责运维的换流站，承担换流站运行维护工作的省公司设备部、调控中心分别负责对直流控制、保护软件修改工作联系单进行审定，中国电科院负责对软件修改工作联系单正确性进行审核，国网直流中心负责对软件修改工作联系单进行批准并报专业管理部门备案；

- 软件修改工作联系单经批准后，运维单位应结合直流输电系统运行和现场试验方案要求，合理安排检修工作，提前按照检修计划相关规定向所属调控中心提出软件修改申请，若需带电调试还应提交试验方案；

- 软件修改实施前，制造厂家人员应编制直流控制保护软件修改作业卡提交工作负责人审核。软件修改实施过程中，工作负责人应与制造厂家人员共同执行监护复诵制度，按照软件修改作业卡所列的步骤，由工作负责人描述修改内容，制造厂家人员复诵无误后进行修改，相互逐一确认，并做好录音。修改完毕后制造厂家人员和工作负责人应对修改的软件页面和校验码进行核对，确认无误后按要求填写软件修改工作联系单及软件修改作业卡；

- 软件修改完毕并下载到直流控制保护装置后，应由工作负责人检查确认装置启动正常、软件版本正确、无告警和跳闸信号、无异常负载率变化、模块功能正常；

- 工作负责人在直流控制保护系统投运前 2 小时组织完成不带电测试，确认是否具备投运条件；

- 软件修改实施完毕后，应同步更新换流站工程师工作站和运行人员工作站软件，并将更新后的软件及版本信息提交国网直流中心、中国电科院、二次设备联调负责单位及省公司相关部门。

      - 阀控系统软件的管理规定

阀控系统软件的管理参照直流控制保护系统软件管理规定执行。

      - 直流断路器控保系统软件的管理规定

直流断路器控保系统软件的管理参照直流控制保护系统软件管理规定执行。

    - 日常运行管理规定

换流站应定期开展设备轮换试验工作，对相关运行设备进行切换，开展设备数据记录、方式切换、启动检查、设备维护、状态检查等测试和分析。定期轮换试验周期应根据相关技术规程和设备厂家要求制定。对于没有明确时间要求的定期工作，建议对主要设备按照以下周期进行：

- 柔性直流换流阀（以下简称“换流阀”）故障子模块个数抄录分析：1次/月；

- 高压直流断路器故障组件个数抄录分析：1次/月；

- 水冷压力、电导率、温度、水位、流量抄录分析：1次/月；

- 变压器冷却器切换：1次/月，有自动切换冷却器功能的变压器可不进行此项定期工作；

- 变压器分接头动作次数抄录分析：1次/月；

- 断路器、直流转换开关SF6压力、油压抄录分析：1次/月；

- 断路器、直流转换开关动作次数抄录分析：1次/月；

- 避雷器动作次数抄录分析：1次/月，每次雷雨后；

- 避雷器泄漏电流抄录分析：1次/月；

- 换流站可根据设备资料、现场需求以及有关规程规定增加或减少定期工作内容和周期。

    - 特殊运行管理规定

在非正常运行方式、重载和特殊天气时应进行特巡。新装或检修后投入的设备及存在异常或缺陷的设备应进行特巡。

  - 设备巡视一般规定

    - 一般管理规定

      - 人员要求

巡视人员应熟悉本站的一次设备、二次设备、辅助设备、消防设备等设备性能及相关线路、系统情况。

      - 巡视规定

根据巡视周期以及设备现场布置，按照巡视全面、线路最佳并兼顾工作量的原则制定巡视路线，做到准确、合理、省时、有效。巡视时，应遵循如下规定：

- 与带电设备保持足够的安全距离；

- 巡视前，检查所使用的安全工器具完好；

- 进入设备区，必须戴安全帽；

- 巡视时，不得进行其他工作（严禁进行电气工作），不得移开或越过遮拦；

- 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳和构架时，必须戴绝缘手套；

- 夜间巡视，应及时开启设备区照明（夜间应带照明工具）；

- 开、关设备门应小心谨慎，防止过大振动；

- 在继电室禁止使用各类移动通讯工具；

- 雷雨天气，需要巡视高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷针和避雷器；

- 进出高压室，必须将门锁好；

- 发现缺陷及异常时，应按照缺陷管理制度执行，不得违章处理；

- 巡视设备禁止变更现场安全措施，禁止改变设备状态；

- 严禁不符合巡视人员要求者进行巡视。

    - 巡视分类

      - 例行巡视

例行巡视是指对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、换流站运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查，换流站例行巡视每天不少于1次。

      - 全面巡视

全面巡视指在例行巡视项目基础上，按照设备运维细则对站内设备开展检查：

- 全面巡视和例行巡视可一并进行；

- 每月至少完成一次全面巡视；

- 需要解除防误闭锁装置才能进行巡视的，巡视周期由各运维单位根据换流站运行环境及设备情况在现场运行专用规程中明确。

      - 熄灯巡视

熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视，重点检查设备有无电晕、放电，接头有无过热现象。阀厅设备熄灯巡视每周不少于1次，其他设备每月不少于1次。

      - 专业巡视

专业巡视指为深入掌握设备状态，由运维、检修、设备状态评价人员联合开展对设备的集中巡查和检测，换流站专业巡视每月不少于1次。

      - 特殊巡视

特殊巡视指因设备运行环境、方式变化而开展的巡视。遇有以下情况，应进行特殊巡视：

  - 大风后；

  - 雷雨后；

  - 地震后；

  - 冰雪、冰雹后及雾霾过程中；

  - 新设备投入运行后；

  - 设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后；

  - 设备缺陷有发展时；

  - 设备发生过负载或负载剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况；

  - 法定节假日、上级通知有重要保供电任务时；

  - 电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故（事件）风险时段。

  - 设备维护一般规定

设备维护人员要求如下：

  - 运维人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能（设备巡视、设备维护、倒闸操作、带电检测等）培训，经考试合格上岗；

  - 运维人员因故离岗连续三个月以上者，应经过培训并履行电力安全规程考试和审批手续，方可上岗正式承担运维工作；

  - 运维人员应掌握所管辖换流站电气设备的各级调度管辖范围，倒闸操作应按值班调控人员的指令执行；

  - 运维人员应严格执行相关规程规定和制度，完成所辖换流站的现场倒闸操作、设备巡视、定期轮换试验、运行维护及事故处理等工作；

  - 运维人员应统一着装，遵守劳动纪律，在值班负责人的统一指挥下开展工作，且不得从事与工作无关的其他活动。

  - 事故处理一般规定

    - 紧急操作

不待调度指令即可进行的紧急操作包括：

- 对人身和设备安全有威胁的设备停电；

- 将故障或已损坏的设备隔离；

- 当站用电全部或部分停电时，恢复其电源；

- 本规程规定可以不待调度指令自行处理的其它情况。

    - 注意事项

事故发生后应根据表计、控制保护、报警信号及自动装置的动作情况，进行全面分析，尽快做出处理方案，处理过程中应注意防止系统事故扩大。

    - 事故汇报

事故后进行汇报时，应注意以下事项：

- 向所辖调度汇报简要情况时，应包括故障时间、一次设备及辅助设备的状态变化情况、母线电压及线路潮流等；

- 应立即核查控制保护装置等二次设备动作情况并及时汇报所辖调度；

- 应在故障发生后立即调用故障录波图并存档，结合线路故障测距等判断故障性质并向所辖调度汇报，将相关故障录波文件上报所辖调度；

- 应对相应一、二次设备进行检查，确认是否具备运行条件，并向所辖调度汇报。

    - 事故分析

故障后应在规定时间内将故障分析的详细材料报所辖调度。如故障较为复杂，短期无法得出结论的，应在规定时间内向所辖调度报送初步分析材料，待得到明确结论后向所辖调度补报。

- 设备运行、巡视、维护及故障处理规定

  - 设备分类及总体要求

柔性直流换流站内设备分类见表1。站内交流设备及其二次设备、辅助设备运维规定按照DL/T 969—2005规定执行，本章未作特别要求的常规直流设备及其二次设备、辅助设备运维规定按照Q/GDW 333—2009规定执行。

表1  站内设备分类

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备 | 换流阀 |
| 2 |  | 换流变压器 |
| 3 |  | 高压直流断路器 |
| 4 |  | 直流转换开关 |
| 5 |  | 避雷器 |
| 6 |  | 接地装置 |
| 7 |  | 交流耗能装置 |
| 8 |  | 电阻器类设备 |
| 9 |  | 电子式互感器类设备（含光电式电流互感器） |
| 10 |  | 联络变压器 |
| 11 |  | 干式电抗器类设备 |
| 12 |  | 断路器 |
| 13 |  | 气体绝缘金属封闭电器 |
| 14 |  | 高压开关柜 |
| 15 |  | 隔离开关 |
| 16 |  | 互感器 |
| 17 |  | 绝缘子、母线及引线 |
| 18 | 二次设备 | 控制保护与自动装置 |
| 19 |  | 远动与通讯装置 |
| 20 |  | 故障录波类装置屏柜、保护及故障录波信息子站系统 |
| 21 |  | 电能计量系统 |
| 22 |  | 操作机构箱、端子箱、汇控箱，检修电源箱等箱柜 |
| 23 | 辅助设备 | 冷却系统 |
| 24 |  | 消防系统 |
| 25 |  | 站用直流系统 |
| 26 |  | 站用电系统 |
| 27 |  | 空调系统 |
| 28 |  | UPS不间断电源系统 |
| 29 |  | 视频及环境监视系统 |
| 30 |  | 给排水系统 |
| 31 |  | 电缆沟道 |
| 32 |  | 防小动物设施 |
| 33 |  | 照明系统 |

  - 换流阀

    - 运行规定

- 6.2.1.1　充电前规定

在换流阀进行充电前需要具备以下条件：

- 换流阀充电前必须试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，保护按整定配置要求投入；

- 阀厅内接地刀闸已全面拉开；

- 阀厅大门和紧急门已关闭；

- 换流阀冷却系统已正常运行；

- 阀厅空调系统运行正常，阀厅温湿度环境正常；

- 换流阀控制和监测系统运行正常；

- 阀厅消防系统运行正常；

- 换流阀本次充电距离上一次充电的时间间隔满足启动电阻器的时间间隔要求。

- 6.2.1.2　解锁时规定

在换流阀解锁时需要具备以下条件：

- 换流阀充电完成，子模块电容电压达到规定电压；

- 单桥臂故障子模块个数不超过冗余设定个数；

- 阀控允许解锁；

- 换流阀及阀控相关保护功能已投入。

- 6.2.1.3　运行时规定

在换流阀运行时需要具备以下条件：

- 阀厅内相对湿度应控制在60%以下，如超过时应立即采取相应措施；

- 不得解除阀厅大门联锁进入阀厅；

- 当单桥臂子模块故障个数达到设计冗余值的80%时，应及时汇报并加强监视；当子模块故障个数达到设计冗余值的90%时，应汇报调度，并采取措施进行处理；

- 换流阀投入运行前，运维人员应检查阀厅地面及阀塔上无任何遗留物。正常运行时，严禁解除阀厅大门联锁或开启紧急门进入阀厅。只有确认阀已闭锁，电容器已充分放电，并且接地刀闸已合上时，方可解除联锁，打开大门，进入阀厅；

- 运行过程中发生子模块故障时，应根据监控信息确定故障模块位置并做好记录。

    - 巡视

- 6.2.2.1　例行巡视

若无专用的巡视通道，换流阀带电运行时不得进入阀厅。换流阀例行巡视在阀厅门外并结合远程遥视系统进行，巡视项目包括：

- 相关设备的标识齐全、清晰、无损坏，相色标注清晰；

- 阀厅大门、紧急门关闭良好；

- 阀厅内照明系统正常，地面无积水和异物；

- 阀厅的通风系统正常；

- 换流阀无烟雾、异味、异声、异常光亮，阀体各部位温升正常、无过热现象、无漏水现象；

- 绝缘子清洁无杂物，无放电和闪络痕迹，无裂纹和破损；

- 阀厅的温度、湿度正常，消防水管无渗漏水；

- 阀控设备工作正常，无异常报警；

- 检查子模块损坏数量是否小于冗余数。

- 6.2.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目：

- 检查子模块损坏数量；

- 检查阀塔主水回路各部件及所连标记无变动、阀门无渗漏水情况；

- 检查阀塔设备各部件固定良好，无移位脱落迹象；

- 检查阀塔元件、屏蔽罩、阀避雷器和绝缘子等无严重积灰；

- 检查阀厅高空附属设备如探头、阀厅红外测温装置等无脱落迹象；

- 检查阀厅大门、穿墙套管孔洞、排烟窗密闭良好。

- 6.2.2.3　熄灯巡视

重点检查阀厅内触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象，阀塔有无异常放电点。

- 6.2.2.4　特殊巡视

换流阀开展特殊巡视按照以下规定执行：

- 检修后（新工程）的换流阀第一次带电时应进行关灯检查，观察阀塔内是否有异常放电点；

- 过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况时，应进行特殊巡视；

- 设备新投入运行、设备变动、设备经过检修、改造或长期停运重新投入运行后，应进行特殊巡视；

- 迎峰度夏、迎峰度冬及特殊保电期间，应增加巡视频次；

- 设备存在缺陷和隐患时，应根据设备具体情况增加巡视频次；

- 遇到大风暴雨天气时，应对阀厅墙壁、阀控室、阀厅顶部排烟窗、防雨百叶边缘及其它开孔处进行特殊巡视，发现渗水现象应立即进行处理；

- 大风天气后应对阀厅屋顶固定情况进行特殊巡视检查。

    - 维护

- 6.2.3.1　不停电维护

不停电维护应按照以下规定执行：

- 利用望远镜、监视器、红外成像仪等仪器对换流阀进行巡视，看是否有打火、冒烟等异常情况；

- 检查阀基电子系统外观，观察指示灯是否异常、零部件是否有烧伤和冒烟等异常情况；

- 对阀基电子系统冗余级故障板卡的在线更换；

- 对换流阀冷却系统进行外观检查，看是否有漏水、冻结等异常情况；

- 检查换流阀冷却控制设备外观，观察指示灯是否异常，零部件是否有烧伤或冒烟等异常情况；

- 若换流阀冷却冗余主设备（含在线监测仪表）出现故障，可不停电进行在线更换。

- 6.2.3.2　停电维护

停电维护应按照以下规定执行：

- 检查设备有无烧灼、放电、氧化痕迹；

- 检查电容器、IGBT驱动器、IGBT器件有无裂痕或变形；

- 检查光纤有无断裂、破损；

- 检查支撑绝缘子、拉杆有无裂痕；

- 检查取能电源和控制板卡外观有无异常、松动；

- 检查水管有无漏水，对水管接头处进行限位标记；

- 检查阀塔上无遗留物，清扫屏蔽罩及汇流管母、功率单元、绝缘槽梁和固定框架、支撑绝缘子及冷却水管外表面；

- 检查通流回路及元器件连接情况，是否有松动、变形；按力矩要求紧固松动螺；

- 拆下冷却水管内的等电位电极，清除电极上的沉积物，检查其有效体积减小的程度，当水中部分体积减少超过20%时，进行更换，并同时更换O型密封圈；

- 对水冷系统施加110%—120%额定运行压力15分钟，对冷却系统进行检查，检查主水路、冷却水管路、水接头和各个通水元件有无渗漏。

    - 典型异常和故障处理

换流阀异常及故障处理按照以下规定执行：

- 当单个桥臂故障子模块个数不超过冗余数量（系统仍正常运行）时，记录故障模块位置；

- 当单个桥臂故障子模块个数达到设计冗余值的80%时，应及时汇报并加强监视；当子模块故障个数达到设计冗余值的90%时，应汇报调度，并采取措施进行处理；

- 当单个桥臂故障子模块个数超过冗余数量时，控制保护系统会动作，系统自动停运，需要汇报调度以及运维管理单位，通知检修人员到场；

- 换流阀漏水时，记录漏水位置信息，并上报调度及运维管理单位，准备停电处理；

- 换流阀结构件松动或跌落时，记录故障位置等信息，并上报调度及运维管理单位；

- 换流阀本体出现内部放电现象时，记录放电点位置等信息，并上报调度及运维管理单位，准备停电处理；

- 换流阀本体出现温升异常升高（包括着火）时，记录温升异常升高位置等信息，并上报调度及运维管理单位，危及人身及设备安全时紧急停电处理；

- 当阀厅发生火灾时，阀厅内极早期烟雾、火焰探测器将信号送至消防控制中心发出报警，自动关闭防火阀、组合式空调机组送回风机，确认阀厅照明电源已被切除。确认火熄灭后手动打开进风百叶及排烟阀进行通风，并联系消防部门。

  - 换流变压器

    - 运行规定

换流变压器运行按照Q/GWD 333—2009中5.6规定执行。

    - 巡视

- 6.3.2.1　例行巡视

- 6.3.2.1.1　本体及套管

本体及套管例行巡视按照以下规定执行：

- 变压器正常运行时应发出均匀的“嗡嗡”声响，无尖锐的异响、无杂音、放电声、爆裂声、水沸腾声；

- 变压器各部位应无渗油、漏油。应重点检查变压器的油泵、压力释放阀、套管接线柱、各阀门、隔膜式储油柜等无渗油、漏油；

- 阀门的“开闭”状态符合运行要求，必须与变压器运行状态提示图一致，各种连接、接口、滤油机进油及回油等阀门在常开状态，滤油、放油、放气塞、取油样等阀门在常闭状态；阀门“开闭”状态的指示清晰；

- 引线接头、电缆应无异常发热；

- 各部件接地良好；

- 油位指示清晰，在油窗上下限之间，套管外部清洁，无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象；

- 套管末屏接地牢固，无异音或放电声；

- RTV 涂层不应有破裂、起皱、鼓泡、脱落现象，均压环完整、牢固，无异常可见电晕；

- 套管均压环无开裂歪斜；

- 相序漆清晰，无脱落、变色。

- 6.3.2.1.2　有载分接开关

有载分接开关例行巡视按照以下规定执行：

- 对于并列运行的变压器，应检查各调压分头的位置一致。分头位置在分接变换指示器规定范围内；

- 调压控制箱内各把手、开关、信号指示灯等运行正常；机构部件无锈蚀，封堵严密，接地牢固，标识清晰。内部清洁，无异常气味、无结露，驱潮加热装置能根据环境温度变化按照规定投退；

- 有载分接开关储油柜的油位、油色、吸湿器及其硅胶均应正常；

- 有载分接开关及其附件各部位应无渗漏油；

- 有载分接开关计数器动作正常；

- 在线滤油装置电源、压力表指示正常；

- 在线滤油装置无渗漏油。

- 6.3.2.1.3　冷却装置

冷却装置例行巡视按照以下规定执行：

- 冷却器、风扇及油泵均应编号，标志清楚、明显，风扇转动方向正确；

- 油泵手感温度相近，风扇电动机声响平稳均匀，无其它金属碰撞声，无过热现象，风扇叶片无抖动碰壳现象；

- 连接管路及冷却器本体无渗漏油现象；

- 油泵、风扇电动机电缆安装牢固无破损；

- 运行中油流继电器指示在“流动”位置，阀门打开，指示无强烈抖动；

- 冷却装置滤网无堵塞物，通风畅通。

- 6.3.2.1.4　呼吸器

呼吸器例行巡视按照以下规定执行：

- 呼吸器外壳及玻璃罩无裂纹及破损现象，安装牢固；

- 吸湿器中的底部硅胶受潮变色不超过2/3，上部硅胶无变色；

- 运行中油枕胶袋、隔膜中的空气应通过呼吸器与外部空气交换，呼吸器中硅胶变色，油封杯中气泡翻动；在油位温度上升期间，呼吸器呼出空气，内杯内没有油（或油位低于外杯油面）且在外杯内产生气泡；在油位温度下降期间，呼吸器吸入空气，油封杯的内杯油面会高于外杯油面，而且出现涌动现象。

- 6.3.2.1.5　非电量保护装置

呼吸器非电量保护装置例行巡视按照以下规定执行：

- 气体继电器油窗清晰，内部应无气体；继电器本体和集气盒管路无渗漏油痕迹，气体继电器防雨罩安装牢固；

- 压力释放阀、导油管应完好无损。压力释放阀的标示信号杆未弹出，无喷油痕迹；

- 温度指示器外观完好、指示正常，表盘密封良好，无进水、凝露，温度指示正常，并应与远方温度显示比较，相差不超过±5℃。

- 6.3.2.2　全面巡视

全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目：

- 消防设施应齐全完好；

- 排油设施应保持良好状态；

- 冷却器各信号正确；

- 在线监测装置应保持良好状态，无报警信号；

- 各控制箱、端子箱和机构箱应密封良好、无进水、受潮、凝露现象，加热、驱潮等装置运行正常；

- 变压器油温及油位应正常并抄录。

- 6.3.2.3　熄灯巡视

换流变压器熄灯巡视按照以下规定执行：

- 检查变压器引线、接头有无放电、发热迹象；

- 检查变压器瓷套管有无闪络、放电。

- 6.3.2.4　特殊巡视

- 6.3.2.4.1　新投入或者经过大修后的巡视

新投入或者经过大修的变压器特殊巡视应按照以下规定执行：

- 各部件无渗漏油；

- 声音应正常，无不均匀声响或放电声；

- 油位变化应正常，应随温度的增加合理上升，并符合变压器的油温曲线；

- 冷却装置运行良好，每一组冷却器温度应无明显差异；

- 瓦斯继电器（非真空灭弧的调压瓦斯除外）应无气体；

- 油温变化应正常，变压器带负载后，油温应符合厂家要求。

- 6.3.2.4.2　异常天气时的巡视

异常天气的特殊巡视应按照以下规定执行：

- 气温骤变时，检查储油柜油位和瓷套管油位是否有明显变化，各侧连接引线是否受力，是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。各密封部位、部件有否渗漏油现象；

- 浓雾、小雨、雾霾天气时，瓷套管有无沿表面闪络和放电；

- 下雪天气时，检查导引线积雪累积厚度情况，为了防止套管因积雪过多受力引发套管破裂和渗漏油等，应及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱；

- 高温天气时，应特别检查油温、油位、油色和冷却器运行是否正常。必要时，可以启动备用冷却器；

- 大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线摆动幅度及有无断股迹象，设备上有无飘落积存杂物，瓷套管有无放电痕迹及破裂现象；

- 覆冰天气时，观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度，覆冰厚度不超 10mm，冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ，放电不超过第二伞裙，不出现中部伞裙放电现象。

- 6.3.2.4.3　过载时的巡视

过载时的特殊巡视应按照以下规定执行：

- 定时检查并记录负载电流，检查并记录油温和油位的变化；

- 检查变压器声音是否正常，接头是否发热，冷却装置投入数量是否足够；

- 压力释放阀是否动作。

- 6.3.2.4.4　故障跳闸后的巡视

故障跳闸后的特殊巡视应按照以下规定执行：

- 检查现场一次设备（特别是保护范围内设备）有无着火、爆炸、喷油、放电痕迹、导线断线、短路、小动物爬入等情况；

- 检查保护及自动装置（包括气体继电器和压力释放阀）的动作情况；

- 检查各侧断路器运行状态（位置、压力、油位）。

    - 维护

换流变压器的维护应按照以下规定执行：

- 清除储油柜集污器内的积水和污物；

- 对冷却装置进行水冲洗或用压缩空气吹扫，至少应在夏季到来之前开展一次；

- 更换吸湿器和净油器内的吸附剂；

- 变压器的外部（包括套管）清扫；

- 各种控制箱和二次回路的检查和清扫；

- 换流变压器有载分解开关维护按照DL/T 572—2010中5.4.3规定执行。

    - 典型异常和故障处理

换流变压器运行按照Q/GDW 333—2009中8.1规定执行。

  - 高压直流断路器

    - 运行规定

- 6.4.1.1　带电前规定

高压直流断路器开始带电前应具备的条件：

- 阀厅内接地刀闸已全部处于断开位置；

- 阀厅大门和紧急门已关闭；

- 高压直流断路器冷却系统已正常运行（如有）；

- 阀厅空调系统运行正常，阀厅温湿度环境正常；

- 高压直流断路器控制和监测系统运行正常；

- 阀厅消防系统运行正常。

- 6.4.1.2　运行时规定

高压直流断路器及控保设备正常运行的要求：

- 高压直流断路器充电完成，电容电压达到规定电压；

- 故障组部件个数不超过冗余设定值；

- 高压直流断路器及控保相关功能已投入；

- 高压直流断路器各组部件动作次数不超过设计值；

- 高压直流断路器各组部件温度超过设计值时，应及时汇报并加强监视；

- 当故障电力电子器件个数达到设计冗余值的80%时，应及时汇报并加强监视；当故障电力电子器件个数达到设计冗余值的90%或故障快速机械开关个数达到设计冗余值时，应汇报调度，并采取措施进行处理；

- 高压直流断路器投入运行前，运维人员应检查阀厅地面及阀塔上无任何遗留物。正常运行时，严禁解除阀厅大门联锁或开启紧急门进入阀厅。只有确认高压直流断路器已打开，电容器已充分放电，并且接地刀闸已合上时，方可解除联锁，打开大门，进入阀厅；

- 运行过程中发生组部件故障时，应根据监控信息确定故障模块位置并做好记录。

    - 巡视

- 6.4.2.1　例行巡视

若无专用的巡视通道，高压直流断路器带电运行时不得进入阀厅。高压直流断路器例行巡视在阀厅门外并结合远程遥视系统进行，巡视项目包括：

- 检查高压直流断路器各部位无火苗、烟雾、异味、异响和振动；

- 检查高压直流断路器整体各部位包括屏蔽罩、底盘及内部无漏水现象，以及避雷器、管母、阀厅地面、墙壁无水迹；

- 检查高压直流断路器内部、阀厅地面清洁无杂物；

- 检查高压直流断路器的MOV、支柱绝缘子无放电痕迹；

- 检查阀厅温度、湿度正常；

- 检查高压直流断路器监控设备正常；

- 检查阀厅火灾报警系统无报警和异常；

- 记录高压直流断路器电子开关损坏数量，检查损坏数量小于冗余数；

- 交接班后和巡视检查前应检查运维人员工作站各界面有无高压直流断路器相关的故障、异常信息，重点检查事件列表中故障列表。

- 6.4.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目：

- 检查电力电子开关损坏数量无变化；

- 检查高压直流断路器主支路水回路各部件及所连标记无变动、阀门无渗漏水情况；

- 检查高压直流断路器设备各部件固定良好，无移位脱落迹象；检查阀塔支柱绝缘子正常，无裂纹、断裂、松脱情况；

- 检查阀厅高空附属设备如电缆穿管、探头、阀厅红外测温装置等无脱落迹象；

- 检查阀厅大门、穿墙套管孔洞、排烟窗密闭良好。

- 6.4.2.3　熄灯巡视

高压直流断路器熄灯巡视按照以下规定执行：

- 重点检查阀厅内触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象，阀塔有无异常放电点；

- 检查支柱绝缘子有无电晕、闪络、放电痕迹。

- 6.4.2.4　特殊巡视

高压直流断路器特殊巡视按照以下规定执行：

- 新工程的高压直流断路器第一次带电时应进行关灯检查，观察高压直流断路器内是否有异常放电点；

- 设备新投入运行、设备变动、设备经过检修、改造或长期停运重新投入运行后，应进行特殊巡视；

- 迎峰度夏、迎峰度冬及特殊保电期间，应增加巡视频次；

- 设备存在缺陷和隐患时，应根据设备具体情况增加巡视频次；

- 遇到大风暴雨天气时，应对阀厅墙壁、阀控室、阀厅顶部排烟窗、防雨百叶边缘及其它开孔处进行特殊巡视，发现渗水现象应立即进行处理；

- 大风天气后应对阀厅屋顶固定情况进行特殊巡视检查。

    - 维护

- 6.4.3.1　不停电维护

不停电维护应按照以下规定执行：

- 利用望远镜、监视器、红外成像仪、紫外成像仪等仪器对直流断路器进行巡视，看是否有打火、冒烟等异常情况；

- 检查阀基电子系统外观，观察指示灯是否异常、零部件是否有烧伤和冒烟等异常情况；

- 对阀基电子系统冗余级故障板卡在线更换；

- 对冷却系统（含内冷和外冷系统)进行外观检查，看是否有漏水、冻结等异常情况；

- 检查冷却控制设备外观，观察指示灯是否异常，零部件是否有烧伤或冒烟等异常情况；

- 若冷却冗余主设备（含在线监测仪表）出现故障，可不停电进行在线更换。

- 6.4.3.2　停电维护

停电维护应按照以下规定执行：

- 检查设备有无烧灼、放电、氧化痕迹；

- 检查电容器、电力电子器件、电力电子器件驱动器有无裂痕、变形；

- 检查光纤有无断裂、破损；

- 检查支撑绝缘子、拉杆有无裂痕；

- 检查供能变压器、取能CT和控制板卡外观有无异常、松动；

- 检查水管有无漏水，对水管接头处进行限位标记；

- 检查阀塔上无遗留物；

- 清扫屏蔽罩及汇流管母，功率单元，绝缘槽梁和固定框架，支撑绝缘子及冷却水管外表面；

- 检查通流回路及元器件连接情况，是否有松动、变形；按力矩要求紧固松动螺；

- 更换故障光纤为备用光纤，如果备用光纤用完，则需要安装新的光纤。

    - 典型异常和故障处理

高压直流断路器异常及故障处理按照以下规定执行：

- 当故障组部件个数不超过冗余数量（系统仍正常运行）时，记录故障模块位置；

- 当故障组部件个数达到设计冗余值的80%时，应及时汇报并加强监视；当组部件故障个数达到设计冗余值的90%时，应汇报调度，并采取措施进行处理；

- 当故障组部件个数超过冗余数量时，控制保护系统会动作，系统自动停运，需要汇报调度以及运维管理单位，通知检修人员到场；

- 高压直流断路器漏水时，记录漏水位置信息，并上报调度及运维管理单位，准备停电处理；

- 高压直流断路器结构件松动或跌落时，记录故障位置等信息，并上报调度及运维管理单位；

- 高压直流断路器本体出现内部放电现象时，记录放电点位置等信息，并上报调度及运维管理单位，准备停电处理；

- 高压直流断路器本体出现温升异常升高（包括着火）时，记录温升异常升高位置等信息，并上报调度及运维管理单位，危及人身及设备安全时紧急停电处理；

- 当阀厅发生火灾时，阀厅内极早期烟雾、火焰探测器将信号送至消防控制中心发出报警，自动关闭防火阀、组合式空调机组送回风机，确认阀厅照明电源已被切除。确认火熄灭后手动打开进风百叶及排烟阀进行通风，并联系消防部门；

- 当红外、紫外等在线监测设备云台控制异常，检查当前用户有无相应权限，检查云台协议、波特率、地址与使用的云台或球型摄像机的云台协议、波特率、地址设置有无异常。若无法恢复正常，联系专业人员进行处理。

  - 交流耗能装置

    - 运行规定

交流耗能装置运行时应具备的条件：

- 交流耗能装置正常时投切方式应是自动投切方式；

- 正常运行中，如果单相晶闸管阀中晶闸管损坏数量达冗余数时，应立即申请停运，对故障晶闸管级进行检查；

- 交流耗能装置再次投入时间应满足规定的散热时间要求；

- 在检修维护过程中，交流耗能装置小室相对湿度应控制在60%以下；

- 为确保检修人员安全，晶闸管阀在检修前需对电容电压进行测量，必要时进行电容放电。

    - 巡视

- 6.5.2.1　例行巡视

交流耗能装置例行巡视项目包括：

- 检查晶闸管组件，若发现损坏或放电痕迹，应更换相应元件或进行清扫；

- 检查光纤连接正常，无松动、断裂、脱落；

- 检查绝缘子表面有无裂痕缺损、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹；

- 检查耗能装置小室温度、湿度正常。

- 6.5.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上，增加以下项目：

- 检查各部件固定良好，无移位脱落迹象；

- 检查交流耗能装置室无异常告警信号；

- 检查电阻器和绝缘子等无严重积灰。

- 6.5.2.3　熄灯巡视

重点检查耗能装置触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象。

- 6.5.2.4　特殊巡视

交流耗能装置特殊巡视项目包括：

- 耗能晶闸管阀投运后，依据相关规程对阀进行例行检查试验；

- 耗能装置动作后，应对其进行检查；

- 大负荷或过负荷期间，应对耗能装置进行特殊巡视；

- 迎峰度夏、迎峰度冬及特殊保电期间，应增加巡视频次；

- 设备存在缺陷和隐患时，应根据设备具体情况增加巡视频次。

    - 维护

- 6.5.3.1　不停电维护

利用望远镜、监视器、红外成像仪等仪器对耗能装置进行巡视，看是否有打火、冒烟等异常情况。

- 6.5.3.2　停电维护

停电维护应按照以下规定执行：

- 在维护过程中，耗能装置小室相对湿度应控制在60%以下；

- 检查设备有无烧灼、放电、氧化痕迹；

- 为确保检修人员安全，晶闸管阀在检修前需对电容电压进行测量，必要时进行电容放电；

- 按规定使用晶闸管试验装置对晶闸管触发、阻容回路及晶闸管监视系统进行检查；

- 检查光纤有无断裂、破损；

- 检查支撑绝缘子、拉杆有无裂痕；

- 检查电源和控制板卡外观有无异常、松动。

    - 典型异常和故障处理

- 6.5.4.1　晶闸管阀

晶闸管阀故障报警处理按照以下规定执行：

- 读取、记录该故障信息；

- 当晶闸管故障个数不超过冗余数量（系统仍正常运行）时，记录故障模块位置；

- 当晶闸管故障个数达到设计冗余值的80%时，应及时汇报并加强监视；当晶闸管故障个数达到设计冗余值的90%时，应汇报调度，并采取措施进行处理；

- 当晶闸管故障个数超过冗余数量时，控制保护系统会动作，系统自动停运，需要汇报调度以及运维管理单位，通知检修人员到场；

- 阀结构件松动或跌落时，记录故障位置等信息，并上报调度及运维管理单位；

- 阀本体出现内部放电现象时，记录放电点位置等信息，并上报调度及运维管理单位，准备停电处理；

- 晶闸管阀本体出现温升异常升高（包括着火）时，记录温升异常升高位置等信息，并上报调度及运维管理单位，危及人身及设备安全时紧急停电处理。

- 6.5.4.2　耗能电阻

耗能电阻起火处理按照以下规定执行：

- 检查当地监控系统告警及动作信息；

- 若火势较大，应立即向值班调控人员汇报，及时报当地消防部门；

- 在消防部门到达之前采取灭火措施。

  - 直流转换开关

    - 运行规定

直流转换开关运行时应具备的条件：

- 直流转换开关断路器部分运行按照DL/T 969—2005中6.6.1规定执行；

- 直流转换开关振荡回路非线性电阻瓷件应无裂纹、破损，瓷套与金属法兰间的胶合应牢固，法兰泄水孔应畅通，绝缘水平、直流参考电压及泄漏电流应符合厂家规定；

- 直流转换开关振荡回路电容器的连接应使用多股软连接线，接头应有防鸟害措施，电容值应符合厂家规定；

- 直流转换开关振荡回路电抗器电感值应符合厂家规定；

- 直流转换开关振荡回路充电装置调整后的各项参数，应符合厂家规定。

    - 巡视

- 6.6.2.1　例行巡视

- 6.6.2.1.1　SF6断路器本体

SF6断路器本体例行巡视按照以下规定执行：

- 直流SF6断路器各部件无异常振动声响；

- 机构箱外观无变形，金属件无锈蚀；

- 构架和基础无松动、沉降；

- SF6压力正常，防雨罩完好；

- 弹簧储能情况正常；

- 机构箱内照明正常，加热器正常投退，温湿度控制器、接触器、继电器等二次器件无异常；

- 分、合闸指示正确，与实际位置相符。

- 6.6.2.1.2　振荡回路非线性电阻

振荡回路非线性电阻例行巡视按照以下规定执行：

- 振荡回路非线性电阻无吹弧痕迹；

- 引流线无松股、断股和弛度过紧及过松现象；接头无松动、发热或变色等现象；

- 瓷套部分无裂纹、破损、无放电现象，防污闪涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落；硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损、变形；

- 密封结构金属件和法兰盘无裂纹、锈蚀；

- 压力释放装置封闭完好且无异物；

- 设备基础完好、无塌陷；底座固定牢固、整体无倾斜；绝缘底座表面无破损、积污；

- 接地引下线连接可靠，无锈蚀、断裂；

- 运行时无异常声响；

- 设备铭牌、设备标识牌应齐全清晰。

- 6.6.2.1.3　电容器

电容器例行巡视按照以下规定执行：

- 设备铭牌标识齐全、清晰；

- 母线及引线无过紧过松、散股、断股、无异物缠绕，各连接头无发热现象；

- 无异常振动或响声；

- 电容器壳体无变色、膨胀变形、渗漏油；

- 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂且标识完好；

- 套管及支柱绝缘子完好，无破损裂纹及放电痕迹。

- 6.6.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目：

- SF6断路器动作计数器指示正常；

- 液压操动机构管道阀门位置正确；

- 指示灯正常，远方/就地切换把手位置正确；

- 空气开关位置正确，二次元件外观完好、标识、电缆标牌齐全清晰；

- 端子排无锈蚀、裂纹、放电痕迹；二次接线无松动、脱落，绝缘无破损、老化现象；备用芯绝缘护套完备；电缆孔洞封堵完好；

- 照明、加热驱潮装置工作正常。加热驱潮装置线缆的隔热护套完好，附近线缆无过热灼烧现象。加热驱潮装置投退正确；

- 机构箱透气口滤网无破损，箱内清洁无异物，无凝露、积水现象；

- 箱门关闭严密，密封条无脱落、老化现象；

- 高寒地区应检查SF6断路器本体工作正常。

- 6.6.2.3　熄灯巡视

直流转换开关熄灯巡视按照以下规定执行：

- 检查引线、接头有无放电、过热迹象；

- 检查电容器套管、支柱绝缘子有无电晕、闪络、放电痕迹。

- 6.6.2.4　特殊巡视

- 6.6.2.4.1　异常天气时

异常天气时特殊巡视应按照以下规定执行：

- 大风天气时，检查引线摆动情况，有无断股、散股，均压环及绝缘子是否倾斜、断裂，各部件上有无搭挂杂物；

- 气温骤变时，应增加巡视频次，各连接引线是否有断股或接头处发红现象，SF6压力是否有明显变化，加热器工作是否正常；

- 雷雨、大风、冰雹后，应增加巡视频次，重点检查引线摆动情况及有无断股，设备上有无其它杂物，外绝缘有无放电现象及破裂现象，设备箱柜是否完好，密封良好；

- 浓雾、小雨、大雪时，应增加巡视频次，重点检查外绝缘有无沿表面闪络和放电；

- 大雨天气后，应增加巡视频次，重点检查各控制箱和二次端子箱、机构箱有无进水、受潮，加热驱潮装置是否工作正常；

- 过负荷或负荷剧增、设备过热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况时，应增加巡视频次；

- 迎峰度夏、迎峰度冬及特殊保电期间，应增加巡视频次。

- 6.6.2.4.2　故障跳闸后

故障跳闸后特殊巡视应按照以下规定执行：

- SF6断路器外观是否完好；

- SF6断路器位置是否正确；

- SF6断路器内部有无异常声音；

- SF6密度继电器（压力表）指示是否正常，操动机构压力是否正常，弹簧机构储能是否正常；

- 各附件有无变形，引线、线夹有无过热、松动现象；

- 保护动作情况及故障电流情况；

- 检查外部是否完好，有无放电痕迹；

- 与振荡回路非线性电阻连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象，喷口有无动作；

- 检查电容器各引线接点有无发热现象；

- 检查绝缘支架、接地装置有无放电痕迹；

- 检查瓷件有无破损、裂纹及放电闪络痕迹。

    - 维护

- 6.6.3.1　不停电维护

不停电维护应按照以下规定执行：

- 利用望远镜、红外成像仪等仪器对直流转换开关进行巡视，看是否有打火、冒烟等异常情况；

- 检测范围：引线、线夹、触头、导电杆、绝缘子、二次回路；

- 检测重点：线夹、触头、导电杆。

- 6.6.3.2　停电维护

停电维护应按照以下规定执行：

- 每季度进行一次箱体、驱潮加热装置的检查维护，根据环境变化驱潮加热装置是否自动投切判断装置工作是否正常，更换损坏的加热器、感应器、控制器等元件；

- 每年风沙季、雨季来临之前，应认真做好机构箱的密封措施，密封条老化或破损造成密封不严时，及时更换箱体密封条，更换后检查箱门关闭密封良好；

- 箱门铰链或把手损坏造成箱门关不严，及时维修或更换铰链和把手，维护完毕后检查箱门关闭良好、严密、无卡涩现象；

- 定期处理箱体锈蚀部分，涂抹防腐材料,涂抹需均匀、光滑；

- 箱体、箱门、二次接地线松动或脱落时，应紧固螺栓或更换；

- 接地标识起皮、脱色或损坏时，应去除起皮部分，重新涂刷或粘贴；

- 加强机构箱内的温湿度控制器及其回路的运维工作，定期检查清理箱体通风换气孔。

    - 典型异常和故障处理

直流转换开关异常及故障处理按照以下规定执行：

- 直流转换开关断路器组件典型异常和故障处理按照DL/T 969—2005中6.6.3规定执行；

- 振荡回路非线性电阻外绝缘破损，应判断外绝缘表面缺陷的面积和深度，查看振荡回路非线性电阻外绝缘的放电情况，有无火花、放电痕迹。需要更换外绝缘时，应汇报值班调控人员申请停运处理；

- 振荡回路非线性电阻本体炸裂、引线脱落接地，应检查保护动作情况，记录保护动作信息；现场查看振荡回路非线性电阻损坏、引线脱落情况和临近设备外绝缘的损伤状况，核对一次设备动作情况；查找故障点，判明故障原因后，立即将现场情况汇报值班调控人员，按照值班调控人员指令隔离故障；

- 电容器壳体破裂、漏油、膨胀变形，应记录该电容器所在位置编号,立即汇报值班调控人员，必要时申请停运处理；

- 电容器瓷套有开裂、破损现象的，立即汇报值班调控人员，必要时申请停运处理；

- 电抗器内部有异物，如伴有严重内部放电声，应立即汇报值班调控人员，必要时申请停运处理；

- 电抗器外绝缘破损、包封开裂；应检查外绝缘表面缺陷情况，如破损、杂质、凸起等；判断外绝缘表面缺陷的面积和深度；查看外绝缘的放电情况，有无火花、放电痕迹；需要更换外绝缘时，应按规定申请停运处理，并做好安全措施；待设备缺陷消除并试验合格后，方可重新投运电抗器；

- 电容器渗油，应记录该电容器所在位置编号,汇报值班调控人员，增加巡视频次，记录缺陷发展情况，必要时申请停运处理。

  - 直流避雷器

    - 运行规定

直流避雷器运行时应具备的条件：

- 安装监测装置的直流避雷器，在投入运行时，应记录泄漏电流值和动作次数，作为原始数据记录，并定期读取避雷器动作次数，做好记录；

- 瓷外套金属氧化物避雷器法兰应设置有效排水孔；

- 为了提高瓷外套避雷器的耐污水平，可以在外套表面涂刷防污闪涂料，但不宜对避雷器设备单独加装辅助伞裙，宜将防污辅助伞裙与防污闪涂料结合使用；

- 直流避雷器应全年投入运行，严格遵守避雷器检测周期；

- 当直流避雷器泄漏电流指示异常时，应及时查明原因，必要时缩短巡视周期；

- 系统发生过电压、接地等异常运行情况时，应对避雷器进行重点检查；

- 雷雨时，严禁巡视人员接近避雷器。

    - 巡视

- 6.7.2.1　例行巡视

直流避雷器例行巡视项目包括：

- 设备名称、调度编号清晰，无损坏；

- 相序标注清晰，无脱落、变色；

- 瓷质部分清洁，无裂纹、破损、放电现象，硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损或变形；

- 法兰连接牢固，无松动、裂纹、破损；

- 正常运行时内部无响声，无鸟巢，排气通道应畅通，导弧罩不得指向其他设备及巡视通道；

- RTV涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落现象；

- 带串联间隙的金属氧化物避雷器串联间隙与原来位置没有发生偏移；

- 与避雷器、计数器连接的导线及接地下引线无烧伤痕迹或断股现象，引线驰度适中；

- 引线上端引线处密封严密，无破损、裂缝；

- 均压环无倾斜、松动、变形、扭曲、锈蚀等现象，无异常可见电晕；

- 在线监测装置密封严密，指示清晰，内部不进潮；

- 放电计数器指示数是否有变化，内部不进潮；泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固；

- 基础无下沉、倾斜、移位，铁件无锈蚀、脱焊；

- 低式布置的避雷器，遮拦内应无杂草；

- 接地点连接牢固，无锈蚀、断裂脱焊现象；

- 黄绿相间的接地标识清晰，无脱落、变色；

- 避雷器的接地引下线与地网应可靠连接。

- 6.7.2.2　全面巡视

全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目：

- 避雷针接地引下线焊接处无开裂，压接螺栓无松动，连接处无锈蚀；黄绿相间的接地标识清晰，无脱落、变色；

- 避雷针连接部件螺栓无松动，脱落；连接部件本体无裂纹；镀锌层表面应光滑、连续、完整，呈灰色或暗灰色，无黄色、铁红色、鼓泡及起皮等异常现象；

- 钢管避雷针排水孔无堵塞，无锈蚀；

- 避雷针基础完好，无沉降、破损、酥松、裂纹及露筋等现象；

- 焊接接头无裂纹、锈蚀、镀锌层脱落现象；

- 记录避雷器泄漏电流的指示值及放电计数器的指示数，并与历史数据进行比较。

- 6.7.2.3　熄灯巡视

熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视，避雷器重点检查设备有无电晕、放电，接头有无过热现象。

- 6.7.2.4　特殊巡视

- 6.7.2.4.1　阴雨天及雨后

阴雨天及雨后的巡视项目和要求：

- 主要应观察避雷器外套是否存在放电现象，安装有放电计数器的避雷器应记录放电计数器的放电次数，判断避雷器是否动作；

- 对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器观察泄漏电流变化情况；

- 巡视时应注意与避雷器设备保持足够的安全距离，避雷器外套或引线与避雷器间出现严重放电时应远离避雷器进行观察。

- 6.7.2.4.2　雷电活动后或系统发生过电压等异常情况后

每次雷电活动后或系统发生过电压等异常情况后的巡视目和要求：

- 应尽快进行特殊巡视工作，观察避雷器放电计数器的动作情况，观察瓷套与计数器外壳是否有裂纹或破损，与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹；

- 对于安装有放电计数器的避雷器应记录放电计数器的放电次数，判断避雷器是否动作；对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器观察泄漏电流变化情况等。

- 6.7.2.4.3　雷雨后

雷雨后的巡视项目和要求：

- 雷雨时，人员不得接近接地装置；

- 雷电过后，检查设备接地引下线有无烧伤痕或烧断、断股现象，接地端子是否牢固。

    - 维护

直流避雷器的维护按照以下规定执行：

- 应定期监视并记录避雷器动作次数及泄露电流；

- 避雷器压力释放装置的排气口正常时，应无电弧的烟末或痕迹、挡板未被冲开，如发现有此现象，需申请停电检查处理。

    - 典型异常和故障处理

直流避雷器的典型异常和故障处理按照以下规定执行：

- 确认直流避雷器本体发热后，可判断为内部异常，应立即汇报值班调控人员申请停运处理；

- 正常天气情况下，泄漏电流读数超过初始值1.2倍，为严重缺陷，应登记缺陷并按缺陷流程处理；泄漏电流读数超过初始值1.4倍，为危急缺陷，应汇报值班调控人员申请停运处理；

- 外绝缘破损、开裂等，需要更换外绝缘时，应汇报值班调控人员申请停运处理；

- 本体炸裂、引线脱落接地、绝缘闪络时，应检查一次设备情况，查找故障点，判明故障原因后，立即将现场情况汇报值班调控人员，按照值班调控人员指令隔离故障，联系检修人员处理。

  - 启动电阻

    - 运行规定

启动电阻运行时应具备的条件：

- 支撑绝缘子无闪络、无裂纹；

- 电阻器连接良好、无异常；

- 电阻柜（片）应无异声、异味及过热现象；

- 电阻器的引下线无锈蚀、脱焊，接头牢固，接地可靠。

    - 巡视

- 6.8.2.1　例行巡视

启动电阻的例行巡视项目包括：

- 设备铭牌、运行编号标识齐全、清晰；

- 均压环无位移、变形、锈蚀现象，无放电痕迹；

- 通风窗、观察门是否有损坏痕迹；

- 管母线连接可靠，无锈蚀、断裂；

- 无异常震动和声响；

- 检查电阻器箱体完整性及进/出网格是否被异物堵塞；

- 目测检查绝缘子外观是否有脏污或放电痕迹；

- 设备基础构架无倾斜、下沉；

- 原有的缺陷无发展趋势。

- 6.8.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上，增加以下项目：

- 检查电阻排和绝缘子的完整性；

- 电阻器箱体封闭完好，无进水受潮；

- 电阻片中位点与箱体可靠连接；

- 穿墙套管完好无破损。

- 6.8.2.3　熄灯巡视

检查绝缘子外观有无电晕、闪络、放电现象。

- 6.8.2.4　特殊巡视

异常天气时需巡视的项目有：

- 大风天气时，检查引线摆动情况，有无断股、散股，均压环及绝缘子是否倾斜、断裂，各部件上有无搭挂杂物；

- 雷雨、大风、冰雹后，应增加巡视频次，重点检查引线摆动情况及有无断股，设备上有无其它杂物，外绝缘有无放电现象及破裂现象，设备箱柜是否完好，密封良好；

- 浓雾、小雨、大雪时，应增加巡视频次，重点检查外绝缘有无沿表面闪络和放电；

- 大雨天气后，应增加巡视频次；

- 迎峰度夏、迎峰度冬及特殊保电期间，应增加巡视频次。

    - 维护

启动电阻的维护按照以下规定执行：

- 每年不少于2次用压缩空气或软刷清理电阻器及支柱绝缘子的积尘；

- 在停电检修时检查电阻片单元连接部分是否有紧固；

- 运行时如出现温度超过允许值时，应停电检查。

    - 典型异常和故障处理

启动电阻的典型异常和故障处理按照以下规定执行：

- 加强对电阻器类设备的红外测温，视情况严重程度提高测温频率，并及时汇报调度；

- 汇报调度，经综合判断，隔离故障设备，进行检修。

  - 光电式电流互感器

    - 运行规定

光电式电流互感器运行时应具备的条件：

- 光电流互感器允许在设备最高电压下和额定电流下长期运行，以及承受技术协议规定时间内的过负荷电流；

- 光电流互感器在投运前及运行中应注意检查各部位接地是否牢固可靠，严防出现内部悬空的假接地现象；

- 停运中的光电流互感器投入运行后，应检查相关电流指示情况和本体有无异常现象；

- 新投入或大修后（含二次回路更动）的光电流互感器必须进行系统功能检查；

- 外绝缘表面应清洁、无锈蚀、无裂纹及放电现象；

- 光电流互感器因故障退出运行时，应采取防止相应保护及安全自动装置误动的措施，必要时可申请将相应一次设备、保护及安全自动装置退出运行；

- 正常运行时，定期监视光电流互感器测量电流、本体和接头温度、光功率、光电流、误码率等特征参数。

    - 巡视

- 6.9.2.1　例行巡视

光电式电流互感器的例行巡视项目包括：

- 各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股，各部位接地应牢固可靠；

- 测量电缆、光纤等外观无机械损伤；

- 整个设备无异常声响或放电声、晃动和气味；

- 伞裙无任何破损，无影响设备运行的障碍物、附着物悬挂等；

- 外绝缘表面无粉蚀、开裂，无放电现象；

- 外观完整、无损坏，运行编号标识及接地标识齐全、清晰可识别；

- 器身外涂漆层清洁，无爆皮掉漆、锈蚀；

- 硅橡胶套管（若有）应固定牢靠，防止折弯或拉伸造成本身或内部光纤损坏；

- 光参数监测正常；

- 充气式光电流互感器压力正常。

- 6.9.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上，增加以下项目：

- 光纤接线盒盖密封良好，防雨罩安装紧固；

- 接线盒密封良好，无受潮、凝露、积水、灰尘及杂物，防雨罩完好，无脱落；

- 光传输通道无异常指示灯亮，对光传输通道光电流、光功率、激光温度、奇偶校验值、驱动电流等参数进行监视，应无异常。

- 6.9.2.3　熄灯巡视

光电式电流互感器的熄灯巡视项目包括：

- 引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象；

- 外绝缘无闪络、放电。

- 6.9.2.4　特殊巡视

光电式电流互感器的特殊巡视项目包括：

- 大负荷运行期间，检查接头无发热、本体无异常声响、异味。必要时用红外热像仪检查电流互感器本体、引线接头的发热情况。

- 故障跳闸后需要巡视故障范围内的光电流互感器重点检查导线有无烧伤、断股，绝缘子有无闪络、破损等现象。

- 气温骤变时，检查一次引线接头无异常受力，引线接头部位无发热现象；二次接线盒内无受潮凝露；

- 大风、雷雨、冰雹天气过后，检查导引线无断股迹象，设备上无飘落积存杂物，外绝缘无闪络放电痕迹及破裂现象，光纤绝缘子无大幅度摆动现象；

- 雾霾、大雾、毛毛雨天气时，检查无沿表面闪络和放电，重点监视瓷质污秽部分，必要时夜间熄灯检查；

- 覆冰天气时，检查外绝缘覆冰情况及冰凌桥接程度，不出现伞裙放电现象。

    - 维护

光电式电流互感器的不停电维护按照以下规定执行：

- 定期监视光CT光功率、光电流、误码率等特征参数，并形成分析比对；

- 每周记录气体压力数据；

- 利用红外检测，重点检测本体、引线、接头。

    - 典型异常和故障处理

光电式电流互感器的典型异常和故障处理按照以下规定执行：

- 本体及引线接头发热，应使用红外热像仪进行检测，确认发热部位和程度，判断发热原因；本体热点温度超过55℃，引线接头温度超过90℃,应加强监视，按缺陷处理流程上报；本体热点温度超过80℃，引线接头温度超过130℃,应加强监视，必要时汇报值班调控人员申请停运处理；

- 异常声响，检查外绝缘表面是否有局部放电或电晕，若放电严重，应立即汇报值班调控人员，申请降压（降负荷）运行或停运处理；

- 发现外绝缘放电时，若外绝缘表面损坏，并造成严重放电，应立即汇报值班调控人员申请降压运行或停运处理；若外绝缘未见明显损坏，使用紫外放电仪监测放电现象，并加强监视；若发现放电现象加剧，应立即汇报值班调控人员，申请直流系统降压运行或停运处理；

- 发现冒烟着火，应检查当地监控系统告警及动作信息，相关电流、电压数据，若相应极未闭锁，应将其紧急停运。应立即向值班调控人员汇报，及时报当地消防部门；检查记录控制保护及自动装置动作信息，核对设备动作情况，检查设备着火情况。将着火的设备转为检修，并在保证人身安全的前提下，用灭火器材灭火；

- 二次回路异常时，进行相关检查，必要时申请将对应的控制保护主机切换至“试验”或“退出”状态，关闭光电流互感器主机（合并单元）并断开电源；光纤回路异常，若影响控保系统运行且需停电处理，则应立即汇报值班调控人员，申请将相应一次设备退出；若影响直流输送功率的，则应申请降低直流输送功率或申请直流系统停运处理。

  - 桥臂电抗器、限流电抗器

    - 运行规定

桥臂电抗器、限流电抗器运行规定参照DL/T 969—2005中6.5.2执行。

    - 巡视

- 6.10.2.1　例行巡视

桥臂电抗器、限流电抗器的例行巡视项目包括：

- 设备铭牌、运行编号标识齐全、清晰；

- 声罩表面无裂纹、无爬电、无油漆脱落现象，防雨帽完好，螺栓紧固；

- 包封间导风撑条无松动、位移、缺失等情况；

- 连接金具接触良好，无裂纹、发热变色、变形；

- 支撑绝缘子外绝缘无破损，金属部位无锈蚀，支架牢固，无异常倾斜变形；

- 运行中无过热, 无异常声响、振动及放电声；

- 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂且标识完好；

- 围栏安装牢固，门关闭，无杂物，五防锁具完好；周边无异物且金属物无异常发热现象；

- 本体及支架上无鸟窝、漂浮物等杂物；

- 设备基础无倾斜、下沉；

- 外绝缘无破损，金属部位无锈蚀，支架牢固，无异常现象。

- 6.10.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上，增加以下项目：

- 干式电抗器防鸟设施完好；

- （声罩）表面涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落现象。

- 6.10.2.3　熄灯巡视

电抗器熄灯巡视内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象。

- 6.10.2.4　特殊巡视

桥臂电抗器、限流电抗器的特殊巡视项目包括：

- 每次跳闸后应检查线圈匝间及支持部分无变形、损坏，检查本体各部件无位移、变形、松动或损坏，支撑绝缘子无破损、裂缝及放电闪络痕迹；

- 每次雷电、大风、大暴雨、雪、冰雹等恶劣天气后，应检查检查导引线摆动幅度及无断股迹象，设备上无飘落积存杂物，支撑绝缘子无放电痕迹及破裂现象；

- 设备发生紧急重大缺陷，又不能及时停电处理时重点检查：电抗器有无异常振动或响声，有无放电痕迹，绝缘表面有无爬电和碳化现象。

    - 维护

- 6.10.3.1　不停电维护

不停电维护应按照以下规定执行：

- 利用红外成像仪进行测温，检测范围为本体、接头及两倍直径范围内无过热现象，重点检测引线接头；

- 遇到新设备投运、大负荷、高温天气、检修结束送电等情况，应加大测温频次。

- 6.10.3.2　停电维护

结合停电机会对电抗器鸟窝、异物等进行清理。

    - 典型异常和故障处理

桥臂电抗器、限流电抗器典型异常和故障处理参照DL/T 969—2005中6.5.3执行。

  - 控保系统

    - 运行规定

保护系统运行按照DL/T 969—2005中7规定执行。控制系统运行除按照DL/T 969—2005中7规定执行外，还应执行以下规定：

- 直流控制系统的控制模式和控制参数的设定需严格按照调度命令执行；

- 正常情况下应保证两套互为冗余的控制系统正常运行，当其中一套控制系统故障退出时，运维人员应及时汇报并采取处理措施；

- 当监控后台报出异常事件时，运维人员应及时核实，并根据具体内容采取处理措施；

- 当控制系统的实际运行状态与设定不一致时，运维人员应及时汇报调度并采取处理措施；

- 当站间失去通讯时，运维人员应及时检查系统运行情况，并及时汇报调度并采取必要处理措施；

- 在站间通信故障情况下，不宜进行直流系统启动操作。如需操作，各站运维人员需要通过电话联系确认各自的控制方式，配合进行直流系统启动操作。

    - 巡视

- 6.11.2.1　例行巡视

控保系统的例行巡视项目包括：

- 检查监控后台无异常报警；

- 对音响与五防闭锁等装置通信功能进行必要的测试；

- 检查机架、端子排、柜门外观完好，无变形、无锈蚀；

- 检查面板指示灯是否正常，有无异常报警，液晶显示屏是否正常，是否有新事件记录或报告，电源开关位置正确，电源指示正常；

- 检查屏内外接线端子无松动、接线脱落；

- 检查保护装置、二次回路、电缆屏蔽层接地良好；

- 端子排接头有无放电现象，柜内有无焦糊味；

- 柜内外清洁、无杂物，打印机处于正常待机状况，打印纸充足，保护屏及户外箱内金属件（包括螺钉）无锈蚀现象；

- 屏柜内部无接点异常抖动、风扇振动等异常声响；

- 屏柜门关闭良好，底部封堵完好，无凝结水现象，无小动物出现；

- 压板、转换开关、按钮完好及位置正确；

- 核对屏柜装置GPS对时情况；

- 检查屏柜内光纤连接牢固，无松动、脱落现象；

- 检查控制保护装置的主、备运行状态良好。

- 6.11.2.2　全面巡视

全面巡视是在例行巡视基础上，增加以下项目：

- 光屏柜内开关、接触器、二次端子温度正常；

- 标签完整清晰，定义明确，规格标准；

- 检查屏柜名称、编号清楚。

- 6.11.2.3 熄灯巡视

设备无放电、发热迹象。

- 6.11.2.4　特殊巡视

每次保护动作后，或与控保相关的异常报警后应开展巡视。

    - 维护

控保系统的维护按照以下规定执行：

- 控制保护系统时钟核对检查每月最少一次；

- 控制保护系统压板投退情况核对检查每月最少一次；

- 控制保护主机、故障录波等数据维护、备份每季度最少一次；

- 控制保护主机及屏柜过滤网检查更换每季度最少一次；

- 控制保护主机负载率检查每年最少一次；

- 控制保护系统屏柜清扫每年最少一次；

- 红外检测控制保护装置正面及背面，屏后端子排及空气开关，红外热像图显示应无异常温升、温差和相对温差。

    - 典型异常和故障处理

控保系统典型异常和故障处理参照Q/GDW 333—2009中8.4执行。

  - 冷却系统

    - 运行规定

冷却系统运行规定参照Q/GDW 333—2009中5.14执行。

    - 巡视

- 6.12.2.1　例行巡视

- 6.12.2.1.1　内水冷系统

内水冷系统巡视项目包括：

- 通过监控系统监视内水冷系统的流量、水温、液位、压力及电导率等运行数据处于正常范围内，冗余系统间读数不超过允许范围；

- 内水冷设备室内温度正常；

- 主循环泵无异常声响、无焦糊味，无渗漏油、水等情况；

- 主水回路管道及法兰连接处、仪表及传感器安装处、管道阀门及主水过滤器无渗漏；

- 内水冷处理设备、电加热器正常；

- 内冷动力及控制柜无异常声响，显示屏显示正常，无报警，无焦糊味。

- 6.12.2.1.2　外水冷系统

外水冷系统巡视项目包括：

- 通过监控系统监视阀外水冷系统的运行数据处于正常范围内，冗余系统间读数相差不超过允许范围；

- 反洗泵、喷淋泵、软化罐、水管道、各电磁阀及阀门法兰连接处无渗漏；

- 检查各阀门位置正确，检查旁滤循环泵、补水泵、喷淋泵、冷却塔风机、补水装置、水处理回路的运行情况，无漏水、过热、异常振动、异音、异味等异常现象；

- 喷淋水池水位正常，盐池或者盐箱中盐量充足；

- 设备室内温度无异常，外冷动力及控制柜无异常声响，控制柜显示屏正常；

- 空冷器运行正常，无异常声响；

- 空冷防冻棚在冬天要检查棚内温度，不宜过低；

- 检查加药罐内药剂充足，加药泵运行正常，无异常振动和声响。

- 6.12.2.2　全面巡视

- 6.12.2.2.1　内水冷系统

内水冷系统巡视项目包括：

- 主循环泵润滑油油位正常；

- 管道阀门位置正确，指示清晰；

- 阀门限位装置完好无脱落，锁具无损坏；

- 表计（压力表、压差表、氮气瓶压力等）指示在正常范围内；

- 内冷动力及控制柜柜体冷却风扇运行正常；

- 控制柜控制电源合上位置正常,控制把手位置正常。控制柜压板投退正确；

- 各设备动力电源合上位置正常；

- 变频器及软启动器面板显示及信号指示灯正常，控制方式在正常位置；

- 柜门密封良好，关闭正常，柜内状态指示正确，与设备实际状态一致；

- 设备标示完整、清晰、无脱落。

- 6.12.2.2.2　外水冷系统

外水冷系统巡视项目包括：

- 设备无发霉、锈蚀、积水、凝露现象，无过热痕迹及焦糊味；

- 管道阀门位置指示清晰；阀门限位装置完好无脱落，锁具无损坏；

- 管路上各有关压力计、流量计、电导率计等指示仪表的指示值在正常范围之内，管道接头处无漏水现象，细长管道无异常振动；

- 排水系统运行正常，泵坑无积水；

- 空冷器运行正常，无灰尘等异物；

- 空冷防冻棚温湿度检查记录，无异物、异味和小动物等；

- 检查各冷却塔的喷水情况是否平衡，冷却塔风扇的转速是否平衡；

- 数据未远传表计（压力等）指示在正常范围内；

- 各设备动力电源合上位置正常；

- 阀外水冷动力及控制柜柜体冷却风扇运行正常；

- 控制柜控制电源合上位置正常，控制把手位置正常；

- 变频器面板显示无黑屏，信号指示灯正常，控制方式在正常位置；

- 柜门密封良好，关闭正常，柜内状态指示正确，与设备实际状态一致。

- 6.12.2.3　熄灯巡视

熄灯巡视内容是检查设备有无异响、异常过热等现象。

- 6.12.2.4　特殊巡视

- 6.12.2.4.1　内水冷系统

内水冷系统巡视项目包括：

- 新投入或经过大修的阀冷却设备在投运六小时内按照全面巡视项目每两小时巡视一次；

- 当设备异常运行时应增加巡视频次。

- 6.12.2.4.2　外水冷系统

外水冷系统巡视项目包括：

- 新投入或经过大修的阀冷却设备在投运六小时内按照全面巡视项目每两小时巡视一次；

- 当设备异常运行时应增加巡视频次；

- 雷雨、冰雹后，应检查冷却塔风扇无异常声音、杂物；

- 室外气温低于0℃，检查阀冷却系统管道内无结冰现象；

- 暴雨后检查排水泵抽水是否正常，喷淋泵运行正常。

    - 维护

- 6.12.3.1　内水冷系统

内冷水系统维护项目包括：

- 应定期进行补水泵功能试验；

- 应定期检查氮气瓶压力，必要时更换氮气瓶；

- 在设备检修时或新设备投运前，应对主循环泵及电机加润滑油润滑，并进行主循环泵及电机同心检测及功能切换试验。

- 6.12.3.2　外水冷系统

外冷水系统维护项目包括：

- 年检时应对风机就地开关的防护能力及性能进行检查；

- 应对反洗泵、高压泵及喷淋泵添加润滑油，并进行功能切换试验；

- 应定期检查变频器柜内温度和变频器散热风扇是否正常；

- 设备运行时，应定期对反洗泵、高压泵及喷淋泵进行红外测温，出现异常发热时应切换至备用泵运行；

- 定期检查水喷淋系统和喷淋状况；

- 盐池和盐井内的水位开关需定期进行功能检查，确保其正确性；

- 阀外水冷加药系统中的加药泵、水位开关需定期检查，确保其功能正常；

- 加药系统的化学药剂应定期补充，确保充足；

- 定期检查砂滤、碳滤压差是否正常，定期对滤料进行更换；

- 定期检查反洗装置能否正常工作；

- 在设备检修时或新设备投运前，应对喷淋泵、自循环泵、反洗泵、冷却风机电机加润滑油润滑。

    - 典型异常和故障处理

冷却系统典型异常和故障处理参照Q/GDW 333—2009中8.6、8.7执行。

  - 消防系统

    - 运行规定

消防系统运行规定参照Q/GDW 333—2009中5.17执行。

    - 巡视

- 6.13.2.1　火灾报警装置

火灾报警装置巡视项目包括：

- 消防主机各指示灯显示正常，无异常报警；

- 备用电源可正常供电；

- 触发装置工作指示灯正常；

- 打印纸数量充足；

- 感温电缆完好，无断线、损坏。

- 6.13.2.2　消防器材

消防器材巡视项目包括：

- 消防器材检验不超期，合格证齐全；

- 消防器材配置、数量和存放符合要求；

- 灭火器压力正常。

- 6.13.2.3　水（泡沫）喷淋系统

水（泡沫）喷淋系统巡视项目包括：

- 应有水（泡沫）喷淋系统使用说明；

- 基础无倾斜、下沉；

- 雨淋阀、喷雾头、管件、管网及阀门红色油漆完好，无损伤，无渗漏；

- 接地良好，与带电体保持足够的安全距离；

- 法兰、管道、支架和紧固件无变形、无损伤、防腐层完好；

- 各阀门位置标示正确、清晰，工作状态正确；

- 各管路畅通，接口、排水管口无水流；

- 感温电缆完好，无断线、损坏；

- 泵房内各种压力表完好，指示正常；

- 各指示灯显示正确，工作状态正常，无异常及告警信号；

- 如有消防水池，其水位应在正常范围内；

- 泡沫灭火装置液面在正常范围；

- 设备编号、标识齐全、清晰、无损坏，相色标识清晰、无脱落；

- 控制柜柜体完好无锈蚀、接地良好，封堵良好，柜内无异物；

- 控制柜各指示灯显示正确，工作状态正常，无异常及告警信号；

- 控制柜各指示灯、控制开关、压板等部件的正常工作状态符合现场运行规程的要求；

- 控制柜手动启动方式按钮防人员误碰措施完好；

- 消防柜红色标识醒目，无锈迹、污物、损伤；所有零部件表面应无锈蚀，无机械性损伤；

- 消防柜氮气瓶压力、氮气输出压力合格。

- 6.13.2.4　消防水系统

消防水系统巡视项目包括：

- 消防用水系统的管网、消防栓、消防泵应完好，水压充足；

- 高压水龙带、连接头、水枪按定置存放，保持状态完好。

- 6.13.2.5　泡沫消防炮

泡沫消防炮巡视项目包括：

- 消防控制室消防炮控制设备各指示灯显示正确，工作状态正常，无异常及告警信号；

- 泡沫消防间内的稳流罐、增压泵、稳压泵工作状态正常；

- 平衡式泡沫比例混合装置各指示灯、控制开关的正常工作状态符合现场运行规程的要求；

- 消防炮本体与炮墩安装牢固、无松动；

- 消防炮本体与所有零部件表面无锈迹、污物、损伤。

- 6.13.2.6　事故排油

贮油池和排油设施应保持良好状态，无堵塞、积水现象。

    - 维护

- 6.13.3.1　防火封堵

防火封堵检查维护项目包括：

- 应至少每年对防火封堵进行检查维护一次，当发现有封堵损坏时，应及时用防火涂料进行封堵，确保封堵完好；

- 封堵维护时要防止对电缆造成伤害，完成后要检查封堵的严密性，并美观、清洁。

- 6.13.3.2　消防器材

消防器材维护项目包括：

- 对消防器材的检查应至少每月两次；

- 对于压力低于要求值的灭火器，应及时更换合格的灭火器；

- 二氧化碳灭火器重量比额定重量减少十分之一时，应进行重新灌装。

- 6.13.3.3　防水灭火系统

水喷雾灭火系统、消防水系统、泡沫灭火系统检查维护项目包括：

- 对水喷雾灭火系统、消防水系统、泡沫灭火系统的检查维护应至少每季度一次；

- 维护时要防止装置误动作；

- 对松动的配件进行紧固；对损坏的配件进行更换；

- 当发现有渗漏时，及时对渗漏点进行处理。

- 6.13.3.4　火灾自动报警系统

火灾自动报警系统操作功能试验，远程功能核对项目包括：

- 对火灾自动报警系统操作功能、远程功能核对至少每季度检查试验一次；

- 定期检查手动、自动报警功能正常；

- 定期对各火灾探测器进行功能试验；

- 定期对阀厅火灾报警系统极早期烟雾探测器过滤网（器）进行更换；

- 核对消防报警系统告警信号正确；火灾报警联动正常。

    - 典型异常和故障处理

消防系统的典型异常和故障处理按照以下规定执行：

a)	火灾报警控制系统故障：检查主、备电源的接线、熔断器是否发生断路，主、备电源是否已切换；若系统装置发生异常的声音、光指示、气味等情况时，应立即关闭电源，联系专业人员处理；

b)	换流变水喷雾系统故障：停用故障泵，启动备用泵；检查电源回路各元器件是否正常，检查控制开关、联锁开关位置是否正确，水位感应装置是否正常，接线是否松动等，若不能恢复，联系专业人员处理；

c)	泡沫灭火装置压力异常：现场检查泡沫灭火装置氮气瓶压力、灭火药剂容器罐压力是否正常，发现氮气压力低、灭火药剂容器罐压力异常，联系专业人员处理；

d)	消防泵管路压力降低：现场检查消防泵管路压力是否低于正常值，检查消防泵管路是否渗漏水，若有渗漏水，则应立即关闭消防泵管路出水阀门，并联系厂家及检修人员处理；

e)	控制电源异常处理：当发现水喷雾或泡沫灭火系统、气体灭火装置、早期烟雾探测器、紫外火焰探测器、（阀厅）自动火灾报警系统的控制电源异常时，应检查控制电源空气开关是否跳闸；控制电源回路是否短路；排除故障后，恢复正常运行；若无法排除故障，则联系检修人员处理。

附　录　A
（资料性附录）
换流器运行方式

  - 对称单极运行方式

对称单极运行方式示意图参见图A.1。

  - 对称单极运行方式

  - 非对称单极运行方式

非对称单极运行方式示意图参见图A.2。

  - 非对称单极运行方式

  - 双极运行方式

双极运行方式示意图参见图A.3。

  - 对称双极运行方式

━━━━━━━━━━━