ICS 27.100

F24

CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE 0053-xxxx

代替T/CSEE 0053-2018

低温多效蒸馏海水淡化装置化学清洗导则

Guideline for chemical cleaning of low temperature multiple effect distillation desalination unit

20xx - xx - xx发布

20xx - xx - xx实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 清洗工艺	3

6 系统设计与安装	4

7 清洗过程	5

8 质量控制	7

附　录　A  （资料性附录） 化学清洗检查记录表	9

附　录　B  （资料性附录） 氨基磺酸浓度的测试方法	11

附　录　C  （资料性附录） 溶垢量的测试方法	12

前  言

本标准代替T/CSEE 0053—2017《低温多效蒸馏海水淡化装置化学清洗导则》，与T/CSEE 0053—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

——修改了术语和定义（见3，2017版3）；

——删除了符号、代号和缩略语（2017版4）；

——修改了清洗条件（见4.1.2 b)条，2017版5.1.2 b)条）；

——修改了清洗工艺的选择及清洗介质的参照表（见5.1.1和表1，2017版6.1.1和表1）；

——增加了复配化学药剂清洗要求（见5.1.2）；

——增加了清洗范围含铜合金是清洗剂的原则要求（见5.1.4）；

——增加了清洗液的流速要求（见5.2.5）；

——增加了清洗液缓蚀剂的要求（见5.2.6）；

——删除了分级逆流低温多效蒸馏海水淡化装置清洗回路示例（见2017版图2）；

——修改了化学清洗用药剂的证明要求（见7.1.2，2017版8.1.2）；

——修改了消泡剂的加入条件（见7.2.6，2017版8.2.6）；

——修改了化学监督项目的测试间隔时间（见表3，2017版表3）；

——增加了清洗质量评定的喷淋检查内容（见8.3.1）

——修改了清洗质量评定的目视检查标准（见8.3.2，2017版9.3.1）

——修改了造水比评定标准（见8.3.3，2017版9.3.2）

——增加了溶垢量的测试方法（见附录C）。

本标准附录A、附录B和附录C为资料性附录。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电机工程学会提出。

本标准由中国电机工程学会火力发电专业委员会技术归口并解释。

本标准起草修订单位：国能河北沧东发电有限责任公司、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、国家能源集团新能源技术研究院、天津国投津能发电有限公司、国能清远发电有限责任公司。

本标准主要起草人：王丙贵、郭浩、依庆文、杨庆卫、叶明星、聂鑫、张奭、张雨、蔡井刚、李大伟、李野。

本标准2018年2月首次发布，20xx年xx月第一次新修订。

本标准执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

低温多效蒸馏海水淡化装置化学清洗导则

- 范围

本标准规定了低温多效蒸馏海水淡化装置化学清洗的技术要求、质量标准和试验方法。

本标准适用于以钛、铝黄铜、铝合金和不锈钢等金属构成的低温多效蒸馏海水淡化装置的化学清洗。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 209  工业氢氧化钠

GB 320  工业合成盐酸

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 12151  锅炉用水和冷却水分析方法  浊度的测定

GB/T 6904  工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定

GB/T 11901  水质  悬浮物的测定  重量法

GB/T 11914  水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T 13689  工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定

GB/T 15452  工业循环冷却水中钙、镁离子的测定

GBT 33584.4  海水冷却水质要求及分析检测方法 第4部分：硫酸盐的测定

GB/T 50619  火力发电厂海水淡化工程设计规范

DL/T 523  化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方法

DL/T 794  火力发电厂锅炉化学清洗导则

DL/T 957  火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则

DL/T 1280  低温多效蒸馏海水淡化装置调试技术规定

DL/T 1285  低温多效蒸馏海水淡化装置技术条件

HG/T 2387  工业设备化学清洗质量标准

HG/T 2527  工业氨基磺酸

HG/T 3525  工业循环冷却水中铝离子的测定

HG/T 3539  工业循环冷却水中铁含量的测定

HY/T 115  蒸馏法海水淡化工程设计规范

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程-工业管道

ASTM G1  腐蚀试样的制备、清洁处理和评定用标准实施规范（Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 蒸发器 evaporator

在真空条件下将海水保持在沸点从而生产蒸馏水的容器。

  - 效 effect

蒸发器中不同温度下单一的蒸发冷凝淡化制水单元。

  - 多效蒸馏 multiple effect distillation

由多个蒸发效串联组成，蒸汽在传热管一侧冷凝生成淡水，同时放出的热使传热管另一侧的海水蒸发生成蒸汽，并进入下一效作为加热蒸汽对海水进行加热蒸发产生淡水的方法。

  - 低温多效蒸馏 low temperature multiple effect distillation

原料海水的最高蒸发温度一般低于70℃的多效蒸馏海水淡化技术。其特征是将一系列的水平管降膜蒸发器或垂直管降膜蒸发器串联起来并被分成若干效组，用一定量的蒸汽输入并通过多次的蒸发和冷凝，从而得到多倍于加热蒸汽量的淡水。

  - 传热管 heat pipe

传热管是低温多效蒸馏海水淡化装置的元件之一，置于蒸发器筒体之内，用于海水和蒸汽两种冷热流体之间热量的传递。传热管常用材料有钛、铝黄铜、铝合金和不锈钢等。

  - 蒸汽热力压缩器 thermal vapor compressor，TVC

以压力较高的蒸汽为动力，引射压力较低蒸汽，对低压蒸汽加温加压的设备。

  - 物料海水 makeup seawater

进入蒸发器的用于产生淡水的海水。

  - 盐水 brine

物料海水经蒸发产生淡水后的浓缩海水。

  - 造水比 gained output ratio，GOR

多效蒸馏装置淡水产水量和外部输入总蒸汽质量的比（kg/kg）。

- 技术要求

  - 清洗范围及条件

    - 化学清洗范围为低温多效蒸馏海水淡化装置蒸发器传热管的外表面。

    - 低温多效蒸馏海水淡化装置满足下列条件之一时应进行化学清洗：

- 首效凝结水与盐水温差超过设计值1℃或相邻效盐水温差超过设计值1℃；

- 因设备结垢原因导致的额定工况下产水量下降20%及以上。

    - 新建低温多效蒸馏海水淡化装置不宜进行化学清洗；正常运行条件下，低温多效蒸馏海水淡化装置通常每半年宜对设备进行一次结垢和腐蚀检查，通常两年至三年宜对设备进行一次化学清洗；因低温多效蒸馏海水淡化装置运行异常而导致的设备结垢及腐蚀加剧时，应判明原因及时进行设备的化学清洗。

  - 通用要求

    - 化学清洗现场的布置应符合DL/T 794和DL/T 957的规定，化学清洗用的水、电、汽、压缩空气等应保证安全、稳定和可靠地供应。

    - 用于化学清洗的药剂应有产品合格证并通过现场检验，药剂的检验应符合GB 209、GB 320、DL/T 523和HG/T 2527的规定。

    - 化学清洗前，根据设备结垢和腐蚀情况以及相关试验结果编制化学清洗方案（含配套的应急预案），对参加化学清洗的人员进行安全和技术培训，完成清洗前的检查工作并做好记录，清洗前检查内容及要求见本标准8.1条的规定，清洗前检查记录见附表A.1。

    - 化学清洗过程中，蒸发器所有的人孔（或检修孔）应打开，保持排气畅通，方便及时排出化学清洗产生的气体。清洗过程应进行全过程的安全管控和化学监督，安全管控的具体要求见DL/T 794和DL/T 957，化学监督的具体内容见本标准9.1条的规定。

    - 化学清洗结束后，及时恢复原有系统，设备内的残液和残渣清理干净。在拆除蒸发器水室内临时堵板前，应确认临时堵板无泄漏且下方无氢气聚集后方能进行动火作业。应对清洗后的质量进行检验并形成化学清洗报告报审，报告内容包括化学清洗过程、化学监督、化学清洗效果评价和化学清洗结论等。化学清洗的质量要求及评定内容分别见本标准9.2条和9.3条的规定。

    - 化学清洗产生的废液应在蒸发器外部进行酸碱中和等无害化处理。废液的处理方法见DL/T 794，处理后的废液应满足GB 8978及地方环保标准的要求。

- 清洗工艺

  - 清洗工艺选择

    - 根据蒸发器的构造和材质、蒸发器中垢的成分和总量、蒸发器内部的腐蚀情况以及与工艺相关的经济和环保因素，通过小型试验，选用科学、合理的清洗介质和清洗工艺，清洗介质的选择参照表1。

- 表1  清洗介质的参考配方

| 序号 | 清洗介质 | 药品及用量 | 适用垢的种类 | 适用传热管的材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（HCl）a | 盐酸：0.05mol/L～0.2mol/L，铜缓蚀剂：0.45%，铁缓蚀剂：0.45%，消泡剂：根据需要确定用量，还原剂：根据需要确定用量。 | CaCO3、CaSO4 、黏泥等。 | 铜合金、不锈钢 | 垢剥离量大，清洗效果好，价格便宜，货源广、废液易于处理，清洗液可使用海水配制，清洗过程中易产生氢气聚集。 |
| 2 | 氨基磺酸（NH2SO3H）b | 氨基磺酸：2%～4%，缓蚀剂：0.2%～0.4%，消泡剂：200 mL/次，表面活性剂：根据需要确定用量。 | CaCO3、MgCO3、CaSO4、黏泥等。 | 钛、铝合金、铜合金、不锈钢 | 不挥发，无臭味，对人体毒性小，对金属腐蚀小，运输、存放方便，对钙、镁垢溶解速度快，对铁的化合作用慢，价格较高、废液不易处理。 |
| - 消泡剂的加入量以泡沫不影响观测蒸发器液位为准，还原剂的加入量以传热管外表面无镀铜现象为准。 |  |  |  |  |  |
| - 浓度测定采用摩尔浓度，单位是mol/L。 - 浓度测定采用质量百分比浓度，单位是%。 |  |  |  |  |  |

    - 当以上清洗介质达不到本标准清洗要求时，建议使用复配化学药剂进行清洗，复配化学药剂技术要求如下：

- 复配化学药剂应对硫酸钙等难溶垢具有较高的清洗效率，1kg清洗剂的硫酸钙溶垢量不低于0.12kg，溶垢量测试方法见附录C；

- 复配化学药剂不对传热管造成明显腐蚀，腐蚀速率控制指标满足DL/T 523的要求；

- 复配化学药剂的组分符合环保无毒要求。

    - 当化学清洗范围内含有奥氏体钢材料时，优先选用不产生应力腐蚀和晶间腐蚀的清洗介质，拟选用的清洗介质还应通过小型试验判断试片无晶间腐蚀、点腐蚀和应力腐蚀后方可使用。

    - 当化学清洗范围内含有铜合金材料时，应通过小型试验确定拟选用的清洗介质，避免产生镀铜现象。

  - 清洗工艺要求

    - 以盐酸作为清洗介质时，可采用海水配制清洗液；以氨基磺酸作为清洗介质时，应采用淡水（如除盐水或海水淡化成品水）配制清洗液。采用盐酸清洗或氨基磺酸清洗后的水冲洗均采用淡水。

    - 化学清洗宜采用循环清洗方式。

    - 化学清洗液的最低温度不得低于15℃。

    - 化学清洗结束后应迅速排尽蒸发器及相关管路内的残渣和残液。

    - 清洗液的流速不得低于运行最低流速，确保喷淋效果。

    - 为减少清洗液对传热管腐蚀，清洗液的最大浓度应由试验确定，并应选择合适的缓蚀剂，试验方法见DL/T 523。

- 系统设计与安装

  - 设计要求

    - 化学清洗系统应根据低温多效蒸馏海水淡化蒸发器的设备结构、清洗范围、清洗步骤、现场环境等具体情况进行设计。设计方案应符合GB/T 50619和HY/T 115的规定。

    - 化学清洗回路应根据具体的低温多效蒸馏海水淡化系统进行设计，其中，典型的低温多效蒸馏海水淡化装置清洗回路示例见图1。

说明：

1——图中虚线部分是物料海水的入口管路，在化学清洗中兼作化学清洗液的入口管路。

2——图中TVC的作用是利用汽轮机抽汽引射蒸发器末效或低压效的低品位二次蒸汽以减少制水蒸汽的消耗。

- 图1  低温多效蒸馏海水淡化装置清洗回路示例图

    - 化学清洗系统应设置临时的溶解药剂和注射药剂的设备（如溶药箱和注射泵），化学清洗泵可利用低温多效蒸馏海水淡化装置自身配置的耐腐蚀、大流量、低扬程的工艺泵。工艺泵在平流低温多效蒸馏海水淡化装置中和分级逆流低温多效蒸馏海水淡化装置中分别称为盐水泵和入料泵。

    - 化学清洗系统应避免系统盲区并减少接口数量，整个系统应简单可靠且操作方便、能及时排尽化学清洗液、具备大流量水冲洗的条件。

  - 安装要求

    - 化学清洗系统临时管道的安装应与化学清洗系统图一致，临时管道的焊接部位应便于观察。临时管道的焊接应符合TSG D0001的规定。

    - 化学清洗系统的阀门和管道等设备应耐酸碱腐蚀，整个系统应经1.25倍水压试验且试验合格。

    - 化学清洗系统中的温度、压力和流量等表计应有防腐蚀措施并经过检验合格后方可使用。

    - 化学清洗系统安装完毕后，箱、罐、管道和蒸发器水室在化学清洗前应清理干净，然后启动化学清洗泵向系统上水以检查整个系统有无渗漏等缺陷。

- 清洗过程

  - 清洗前准备工作

    - 化学清洗现场应平整，化学清洗系统中的主设备应清理干净并试运合格，化学清洗系统中的电气、控制和通讯等附属设备应调试合格，化学清洗废液的处理设施应具备投运条件。

    - 根据化学清洗系统水容积和蒸发器总垢量，计算并准备足量的化学清洗用药剂。化学清洗用药剂应具有合格证明并提供检测报告。

    - 检查蒸发器效体上部的喷淋管和喷嘴应无堵塞、破裂、倾斜、变形和遗失等缺陷，蒸发器检查完成后还应通水进行预喷淋试验以检查喷淋效果。蒸发器性能应符合DL/T 1280和DL/T 1285的规定。

    - 隔离不参加化学清洗的系统、设备以及易受化学清洗液损害的仪表，隔离范围包括蒸发器中与水接触的压力测点、蒸发器中与水接触的温度测点、蒸发器效间连通管温度变送器、工艺泵出口压力测点、工艺泵温度测点、流量计等，孔板式流量计应隔离取压口。

    - 按照化学清洗方案的要求，应准备好各种化学分析药品、化学分析仪器、腐蚀指示环等。其中，腐蚀指示环应使用耐腐蚀绝缘绳（如耐酸尼龙绳或渔线）固定在蒸发器的底部且与传热管相邻，腐蚀指示环的制备及清洁处理应符合ASTM G1的规定。

  - 清洗步骤及要求

    - 化学清洗步骤如下：

    - 系统开式水冲洗。化学清洗前进行系统开式水冲洗，冲洗蒸发器内部疏松的污垢和黏泥，捕集并清除剥落物。

    - 水容积校核。蒸发器按正常启动程序注入海水，记录每效的喷洒流量和喷洒时间，计算和校核蒸发器的运行水容积。

    - 建立水循环。蒸发器进行水循环，末效盐水保持正常运行水位。

    - 加缓蚀剂。根据蒸发器水容积计算缓蚀剂的用量，向溶药箱内加入缓蚀剂并用淡水稀释，利用清洗回路使缓蚀剂随清洗液进入蒸发器进行水循环，循环时间约30min。

    - 加消泡剂。在系统循环后如果有大量泡沫发生，影响正常清洗时，可通过蒸发器的各效人孔或注射泵加入适量消泡剂直至无泡沫发生。

    - 系统进酸。首先根据蒸发器水容积计算酸的用量，然后利用清洗回路使酸液随清洗液进入蒸发器进行循环清洗，清洗期间不断调整酸液加入量，维持酸液和物料海水的混合溶液中酸浓度和pH满足化学清洗方案要求。

    - 加清洗助剂。以盐酸为清洗剂时，酸洗过程如Fe3+含量大于30mg/L，需加入适量还原剂（如异抗坏血酸钠）将Fe3+含量降至30mg/L以下；传热管材质为铝黄铜时，需加入适量还原剂（如硫脲）以防止发生镀铜现象。

    - 冲洗和排放。化学清洗结束后，迅速排尽系统内的化学清洗液，缓慢通入海水置换系统内残留化学清洗液，启动蒸发器水循环进行金属表面钝化，最后进行系统开式水冲洗。冲洗重点是系统死角，冲洗终点为出水pH与进水pH相等。

  - 酸洗终点的判定

    - 传热管外表面除垢干净，系统回水管路中无气体产生。

    - 化学清洗系统进口和出口清洗液的pH或酸浓度的变化趋势变缓，其值满足以下条件：

- 以盐酸为清洗剂时，pH在1±0.1且维持1h不再变化；

- 以氨基磺酸为清洗剂时，酸浓度在（2±0.1）%且维持1h~2h不再变化。

  - 清洗废液的处置

    - 根据低温多效蒸馏海水淡化装置化学清洗的特点，清洗废液不仅应满足GB 8978及地方环保标准的要求，而且重要排放指标的最高允许排放浓度应符合表2的规定。

- 表2  清洗废液排放标准

| 序号 | 指标名称 | 最高容许排放浓度 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 见GB/T 6904 |
| 2 | 悬浮物 | 200mg/L | 见GB/T 11901 |
| 3 | 化学需氧量c | 150mg/L | 见GB/T 11914 |
| - 表中所有指标均执行DL/T 794中的新扩改二级标准。 |  |  |  |
| - 采用重铬酸盐法测定。 |  |  |  |

    - 严禁排放未经处理的酸液、碱液及其它有害废液，也不得采用渗坑、渗井和漫流的方式排放。清洗现场应设有存放和处理化学清洗废液的处理装置。

- 质量控制

  - 清洗过程的化学监督

    - 化学监督取样点布置在蒸发器物料海水入口管路上，当回液取样出现负压时允许短时间降低化学清洗泵的流量。平流低温多效蒸馏海水淡化装置和分级逆流低温多效蒸馏海水淡化装置的取样点布置方式分别见本标准图1和图2。

    - 化学监督的测试项目及测试要求见表3，当表3中任一测试项目超出正常数值范围时说明化学清洗过程出现异常，此时应依据化学清洗方案和实际情况及时对化学清洗进程作出调整。清洗过程中，应及时检测包括蒸发器液位和清洗液温度在内的相关指标，清洗过程检测记录见附表A.2

- 表3  化学监督测试项目及测试要求

| 序号 | 清洗步骤 | 取样点 | 测试项目 | 正常数值范围 | 测试间隔时间d | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统进酸 | 清洗系统取样口 | pH | 0.7～3.5 | 60min | 见GB/T 6904 |
|  |  |  | 浊度 | <2500NTU | 60min | 见GB 12151 |
|  |  |  | 酸浓度e | 2%～4% | 60min | 见附录B |
|  |  |  | Ca2+ | / | 60min | 见GB/T 15452 |
|  |  |  | Mg2+ | / | 60min | 见GB/T 15452 |
|  |  |  | Cu2+ | <500mg/L | 60min | 见GB/T 13689 |
|  |  |  | Al3+ | <1000mg/L | 60min | 见HG/T 3525 |
|  |  |  | Fe3＋ | <30mg/L | 60min | 见HG/T 3539 |
| 2 | 冲洗 | 清洗系统取样口 | pH | 4.0～8.0 | 60min | 见GB/T 6904 |
|  |  |  | 浊度 | <400NTU | 60min | 见GB 12151 |
| - Ca2+和Mg2+等两项测试项目无正常数值范围的规定，其测试数据的变化趋势可作为化学清洗情况的参考。 - 传热管材质为铝黄铜时测试Cu2+、传热管材质为铝合金时测试+Al3+。 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试间隔时间为参考值，具体时间可依据化学清洗进程进行调整。 - 以氨基磺酸为清洗剂时的测试项目。 |  |  |  |  |  |  |

    - 清洗结束后，应对清洗质量进行检验，清洗质量检验记录见附表A.3。清洗前后测量腐蚀指示环的减重以计算腐蚀总量和平均腐蚀速率，分别对清洗前的原液和清洗后的废液进行取样以计算清洗总垢量。腐蚀总量和平均腐蚀速率的测试及计算方法见DL/T 957和HG/T 2387。

  - 清洗质量要求

    - 传热管外表面应清洁、无腐蚀、无二次浮锈、有金属光泽，平均腐蚀速率应小于1.0g/（m2·h）、腐蚀总量应小于10g/m2。

    - 额定工况下，首效传热温差和蒸发器总传热温差应满足设计要求。

  - 清洗质量评定

    - 通过喷淋检查，传热管底部布液基本均匀，流速稳定，为合格；传热管底部有明显断流现象，为不合格。

    - 通过传热管底部目视检测垢去除效果，基本光洁、无明显覆盖物为合格；传热管完全光洁、显露金属光泽为优良。

    - 通过试验测定装置在100％额定进汽条件下，连续运行不小于2小时，GOR达到设计值评定为合格、GOR超过设计值5%评定为优良。

- （资料性附录）
化学清洗检查记录表

  - 清洗前检查记录见表A.1。

- 表A.1  清洗前检查记录表

海水淡化装置编号：                                                           检查日期：

| 类别 | 检查项目 | 检查要求 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主设备 | 清洗箱内部清扫 | 无黏泥和杂物 |  |  |  |
|  | 清洗箱罐水试验 | 无渗漏 |  |  |  |
|  | 临时管道严密性试验 | 无渗漏 |  |  |  |
|  | 清洗泵单体试运 | 泵体温度、振动、出口压力符合设计要求 |  |  |  |
|  | 所有轴承润滑油 | 按要求注入 |  |  |  |
|  | 系统的隔离 | 按要求隔离 |  |  |  |
| 管道和阀门 | 管道的安装 | 安装正确 |  |  |  |
|  | 管道法兰螺栓 | 完全紧固 |  |  |  |
|  | 阀门安装位置 | 可安全操作 |  |  |  |
|  | 阀门试运 | 开、关动作正常 |  |  |  |
| 附属设备 | 设备电源线 | 按要求正确接线 |  |  |  |
|  | 接地线 | 正确固定 |  |  |  |
|  | 现场照明 | 已完成 |  |  |  |
|  | 现场场地整理 | 整洁 |  |  |  |
|  | 通讯设施 | 完备 |  |  |  |
|  | 试验室分析用药剂、仪器 | 齐备 |  |  |  |
| 检查人 |  | 确认人 |  | 记录人 |  |

  - 清洗过程检测记录见表A.2。

- 表A.2  清洗过程检测记录表

海水淡化装置编号：                                                           检测时间：

| 清洗步骤 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统进酸 | pH |  |  |  |  |  |
|  | 浊度 | NTU |  |  |  |  |
|  | 酸浓度 | % |  |  | 仅作为氨基磺酸浓度的检测 |  |
|  | Ca2+ | mg/L |  |  |  |  |
|  | Mg2+ | mg/L |  |  |  |  |
|  | Cu2+ | mg/L |  |  | 适用于铜合金传热管 |  |
|  | Al3+ | mg/L |  |  | 适用于铝合金传热管 |  |
|  | Fe3＋ | mg/L |  |  |  |  |
|  | 末效盐水液位 | m |  |  | 检测周期为20min |  |
|  | 清洗液温度 | ℃ |  |  | 检测周期为20min |  |
| 冲洗和排放 | pH |  |  |  |  |  |
|  | 浊度 | NTU |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  | 分析人 |  | 审核人 |  |

  - 清洗质量检验记录见表A.3。

- 表A.3  清洗质量检验记录表

海水淡化装置编号：                          腐蚀指示环编号：                 检验日期：

| 检验项目 |  | 检验结果 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热管表面状态描述 |  |  |  |  |  |
| 腐蚀速率 g/(m2·h) |  |  |  |  |  |
| 腐蚀总量 g/m2 |  |  |  |  |  |
| 蒸发器首效额定工况传热温差 ℃ |  |  |  |  |  |
| 蒸发器总传热温差 ℃ |  |  |  |  |  |
| GOR kg/kg |  |  |  |  |  |
| 检验人 |  | 计算人 |  | 审核人 |  |

- （资料性附录）
氨基磺酸浓度的测试方法

  - 试剂

酚酞指示剂、0.10mol/L标准氢氧化钠溶液。

  - 步骤

用1mL移液管向量瓶内加入1mL样本，加入10mL～15mL淡水（除盐水或海水淡化成品水），加入2滴～3滴酚酞指示剂，用10mL注射器缓慢加入氢氧化钠溶液直到混合溶液的粉色消失。每加入1mL的0.10mol/L标准氢氧化钠溶液，对应的酸洗液中游离氨基磺酸的浓度为1%（质量百分比浓度）。

  - 注意事项

每次加入200kg氨基磺酸并注意调整其浓度，如果有泡沫出现则加入消泡剂，消泡剂加入量为200 200 mL/次，加入消泡剂直至泡沫不再出现为止，当酸浓度超过2%且15min没有变化则停止加入氨基磺酸。

- （资料性附录）
溶垢量的测试方法

  - 试剂

分析纯硫酸钙。

  - 步骤

取2.0 g硫酸钙置于100 mL烧杯，加入待测清洗剂10g，用淡水（除盐水或海水淡化成品水）定容至100 mL。将测试烧杯置于磁力搅拌装置上，搅拌2h~4h，取上层清液，用0.45μm滤膜过滤，采用GBT 33584.4检测滤液中硫酸盐含量，并计算溶垢量，溶垢量（S）计算公式如下：

S=c×136×10096×S0                          （1）

式中：

- S	— 1kg清洗剂的溶垢量，kg；

- c 	— 过滤液中硫酸根例子的浓度，mg/L；

- S0	— 实验用清洗剂的质量，kg。

取三组平行试验的缓蚀率计算值的平均值作为该样品的缓蚀率，结果保留至小数点后两位。