六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备电流致热型缺陷红外检测与诊断技术导则

编　制　说　明

目　　次

1　编制背景	9

2　编制主要原则	9

3　与其他标准文件的关系	9

4　主要工作过程	9

5　标准结构和内容	9

6　条文说明	9

1　编制背景

本文件依据《中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2021年标准计划（第一批）”的通知》（电机咨〔2021〕278号文）的要求编写。由国网宁夏电力有限公司电力科学研究院负责起草。

为规范六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备电流致热型缺陷红外检测与诊断的现场检测要求、检测方法、诊断方法，国网宁夏电力有限公司电力科学研究院制定本文件。

2　编制主要原则

本文件主要根据以下原则编制：

- 依据国家有关标准、规程、制度；

- 结合近年来国家电网有限公司对消谐装置运行情况及现场检测经验；

- 适应现场检测人员工作需要。

3　与其他标准文件的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

本文件主要参考文件：

GB 26860　电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

DL/T 664　带电设备红外诊断应用规范

DL/T 907　热力设备红外检测导则

DL/T 1524　发电机红外检测方法及评定导则

Q/GDW 11304.2　电力设备带电检测仪器技术规范 第2部分：红外热像仪

4　主要工作过程

红外热像检测为GIS设备的安全、可靠运行提供了有力的技术保障。工作中结合GIS红外热像检测成果，起草了《六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备电流致热型缺陷红外检测与诊断技术导则》初稿。

2021年8月，按照中国电机工程学会2021年标准计划（第一批），项目启动，成立项目编写组。

2021年9月，完成标准大纲和初稿编写，在线上组织召开了研讨会，确定了标准主要编写内容，并对标准初稿提出了修改意见。

2022年7月，线上组织召开了标准的讨论会，与会专家对标准讨论稿进行了审查，进一步提出了修改意见。

2022年7月，标准编写组完成标准讨论稿的内部评审及修改完善，形成标准征求意见稿。。

5　标准结构和内容

本文件按照《中国电机工程学会标准管理办法》（暂行）的要求编写。

本文件的主要结构和内容如下：

本文件主题章分为4章，由检测要求、检测方法、诊断方法、诊断判据组成。第4章“检测要求”，规定了GIS红外热像检测的人员要求、安全要求、环境要求、检测仪器要求。第5章“检测方法”，规定了GIS红外热像一般检测方法，以及电流致热型缺陷的精确检测方法。第6章“诊断方法”，对GIS电流致热型缺陷的一般分析方法、热谱图分析法、实时分析判断法与温度场推算法进行规定。第7章“诊断判据”，规定了GIS电流致热型缺陷的一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的判断依据，并给出相应的运维检修建议。

6　条文说明

- 条款4.1、条款4.2，为提升GIS设备红外热像检测质量，保证运检人员的人身安全，该条款依据GB 26860、DL/T664，对GIS红外热像检测过程中人员要求、安全要求等内容进行规定。

- 条款4.3.1、条款5.1，由于GIS电流致热型缺陷壳体局部温差、壳体表面温升值较小，且相应的发热温度同运行负荷与外部风速、温度密切相关，结合现场运行经验，对GIS红外热像检测的背景条件、运行负荷、外界干扰、热像仪温度量程值、量程范围等进行了规范。

- 条款5.2，由于GIS电流致热型缺陷壳体局部温差较窄，现场检测易忽略该类缺陷，该条款对红外热像仪检测方式、红外热像仪镜头配置要求、基准测试点选择要求、观测窗口测试等内容进行规定。

- 条款6.4，GIS内部电流致热型缺陷发热将通过六氟化硫气体热能吸收、GIS内部导杆热能吸收传递至GIS壳体表面，同时外界风速加快壳体表面热量散发，该条款依据实验室缺陷模拟、多物理场仿真及现场运行经验，给出相应的电流致热型缺陷反演公式，推测不同结构尺寸、不同导电杆布置方式GIS的内部温度，诊断GIS设备的运行状况。

- 条款7，为进一步指导GIS设备内部电流致热型缺陷的消缺处理，该条款根据过热缺陷对GIS设备运行的影响程度，GIS设备电流致热型缺陷分为一般缺陷、严重缺陷、紧急缺陷三个缺陷等级，并给出相应缺陷等级下壳体表面温升值、壳体局部温差值，以及相应缺陷下GIS设备运维管理单位应采取的缺陷消除措施。