电站锅炉通风机及其系统性能评估导则

- 编 制 说 明

一、工作简况

1、任务来源

本项目是依据“中国电机工程学会2022年标准项目（第一批）”下达的项目计划，项目编号为202112210004，项目名称为“电站锅炉通风机及系统性能评估导则”。本项目是制定项目。

主要起草单位：西安热工研究院有限公司、上海电气鼓风机厂有限公司,中国电建集团透平科技有限公司。

2、标准化对象简要情况

本文件适用于电站锅炉通风机及其系统（包括送风系统、一次风系统、烟气系统等）的性能评估，涵盖离心式与轴流式风机。随着火电机组调峰运行愈发频繁、系统阻力变化更为复杂，风机与系统的匹配性问题日益凸显，对机组的安全性与经济性造成影响。目前国内外尚未形成针对电站风机与系统匹配性评估的统一技术规范，制定本标准以填补这一空白已成为当务之急。

本标准在参考GB/T 1236、DL/T 468、DL/T 469等现有标准的基础上，结合现场测试经验与工程实践，提出了系统化的评估方法，涵盖风机性能、系统特性及匹配性分析等内容。。

3、主要工作过程

标准立项后，由西安热工研究院有限公司牵头成立标准编制工作组，组织各起草单位开展调研、资料收集、技术研讨及草案编写工作。工作组系统梳理了国内外相关标准与技术文献，结合实际应用经验进行全面总结与归纳，形成标准草案；经多次讨论完善后，最终形成征求意见稿。

4、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准起草单位包括西安热工研究院有限公司、上海电气鼓风机厂有限公司、中国电建集团透平科技有限公司等

主要起草人有：闫宏、孙大伟、郑金、石清鑫、顾恒庆、陈欣、马翔、陈得胜、李昊燃、杨知寰、刘俊伟。

工作分工：闫宏担任工作组组长，负责项目的总策划与组织实施，郑金协同参与；闫宏同时负责标准技术内容的起草等工作，孙大伟协同参与；其余人员负责承担资料收集与对比分析、调研、基础数据研究以及标准中技术内容的确定等工作。

二、标准编制原则

本文件在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重将标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广紧密结合。

本文件的制定工作，严格遵循先进性、科学性、合理性、可操作性以及目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则展开。

本文件的结构和编写规则依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。在确定主要技术指标时，综合考量企业能力与用户需求，兼顾先进性与可操作性。

三、主要技术内容编制说明

1  主要内容

本文件提供了电站锅炉通风机及其系统（包括送风系统、一次风系统、烟气系统）的现场性能评估指导，主要内容包括：
1）范围：适用于电站锅炉离心式与轴流式通风机及其系统的性能评估；
2）术语和定义：界定了“系统”、“性能评估”、“匹配性”等关键术语；
3）评估目的与内容：明确了评估的目标（验证性能、诊断系统、评估匹配性）及具体内容；
4）试验工况要求：根据系统阻力特性（恒定/可变）提出试验工况选择原则；
5）现场试验要求：详细规定了通风机性能试验和系统特性试验的测量方法、截面选择、仪器仪表精度等；
6）性能分析与评估：给出了通风机性能、系统特性及二者匹配性的分析方法与评估准则（经济性、安全性、适应性）；
7）评估报告：规范了评估报告的编写结构和内容要求。

2 主要内容编制依据

1）技术继承：通风机单体性能试验方法严格遵循GB/T 1236和DL/T 469等现行标准，确保技术体系的连贯性。
	2）工程实践需求：针对电站风机与系统匹配不当导致的能耗高、安全性差等问题，首次系统提出“匹配性评估”框架。评估内容（经济性、安全性、适应性）和量化准则（如运行效率不低于最高效率的90%，安全裕量不小于1.1）的确定，综合了行业最佳实践和典型工程案例。
	3）评估可操作性：试验工况选取规则兼顾系统特性与现场可实现性；性能分析方法强调图示化，直观有效。
	4）适用性：标准内容涵盖离心与轴流风机、串联/并联系统、变负荷运行等多种情况，适用于燃煤、燃气等各类电站锅炉。

4. 解决的主要问题

本文件的制定主要解决以下关键问题：
1）填补标准空白：目前国内外缺乏针对电站锅炉风机与系统整体匹配性评估的统一技术规范；
2）改善运行经济性：通过评估引导用户识别并纠正风机长期低效运行问题，降低厂用电率；
3）提升运行安全性：明确安全裕量评估方法，预防风机进入失速区，保障设备安全；
4）提供优化诊断方法：通过分段阻力测量，快速诊断系统堵塞、泄漏等缺陷，为系统优化提供依据、

四、主要试验(或验证)的分析或综述报告

不涉及。

五、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准实施后预期将产生显著效益：

- 节能降耗与经济收益：通过促进系统匹配优化，降低风机能耗，为用户创造直接经济效益。

- 安全与可靠性提升：规范评估有助于识别运行风险，提升设备安全运行水平，保障发电机组稳定运行。

- 生态效益：降低能耗间接减少碳排放，助力电力行业绿色低碳转型。

七、与国际、国外对比情况

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本文件属于“方法类”标准。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无

十、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件发布后，组织开展宣贯培训，推动火力发电电厂及相关单位在风机系统优化、节能改造的工程实践中应用本标准。

十二、废止或代替现行相关标准的建议

无

十三、其他应予说明的事项

无

《电站锅炉通风机及其系统性能评估导则》

中国电机工程学会团体标准编制工作组

2026年3月