团体标准

发 布

中国电机工程学会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

火电汽轮机组汽阀全行程活动

试验导则

Guiding standard for full-stroke activity test of steam turbine valve

（送审稿）

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

ICS 19.020

CCS K85

目    次

前    言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 符号和缩略语	5

5 总则	6

6 试验前的准备工作	6

7 试验步骤	7

8 试验安全措施	7

9 试验报告	8

附　录　A  （规范性） 火电汽轮机组汽阀试验内容及周期	9

附　录　B  （资料性） 火电汽轮机组汽阀全行程活动试验确认卡	10

附　录　C  （资料性） 火电汽轮机组汽阀全行程活动试验报告	13

前    言

本文件按照《中国电机工程学会标准化管理办法》、《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会热力发电标准专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国家能源集团科学技术研究院有限公司、国家能源集团宁夏电力有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司、国能宁东第一发电有限公司、东南大学、宁夏电力能源科技有限公司。

本文件主要起草人：柳磊 杜宝仓 李雅倩 高桥东 杨文正 等。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100861，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

火电汽轮机组汽阀全行程活动试验导则

范围

本文件规定了火力发电企业汽轮机（超）高压主汽阀、（超）高压调节汽阀、中压主汽阀、中压调节汽阀、补汽阀动态全行程试验的周期、方法、技术要求及安全措施。

本文件适用于火力发电机组汽轮机进汽阀门的定期试验，以确保汽阀动作的灵活性，防止卡涩导致超速风险。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T  711 —2019  			汽轮机调节保安系统试验导则

DL/T  863 —2016  			汽轮机启动调试导则

DL/T  338—2010  			并网运行汽轮机调节系统技术监督导则

DL/T  1055—2021  		火力发电厂汽轮机技术监督导则

DL/T  996—2006  		  火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件

DL/T  824—2002  		  汽轮机电液调节系统性能验收导则

GB/T  2900.46-1983 		电工名词术语 汽轮机及其附属装置‌

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 数字电液控制系统 Digital-electric hydraulic control system

汽轮机数字电液控制系统，是DCS的重要组成部分。由计算机控制部分和EH液压执行机构组成，是汽轮发电机的专业控制手段，是控制汽轮机启动、停机及转速控制、功率控制的唯一手段，是电厂实现机组协调控制、远程自动调度等功能必不可少的控制设备。

  - 分散控制系统 Distributed control system

分散控制系统是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分类自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。

  - 汽轮机监视系统 Turbine supervisory instruments

汽轮机监控仪表系统，是汽机运行时的重要参数的监视，以及在出现异常时能够发出停机信号使汽机安全停车的系统。

  - 旋转机械诊断监测管理系统 Turbine diagnosis management

对机组运行过程中的数据进行深入分析，获取包括转速、振动波形，频谱、倍频的幅值和相位等故障特征数据，从而为专业的故障诊断人员提供数据及专业的图谱工具，协助机组诊断维护专家深入分析机组运行状态。

  - 自动发电控制系统 Automatic generation control

自动发电控制系统，用于实时监测电力系统的负荷与发电能力之间的差距，并通过调整发电机组的功率输出来维持电力系统的频率稳定。

  - （超）高压调节阀‌High-Pressure Governing Valve

（超）高压调阀门（简称高调阀）通过调节进入（超）高压缸的主蒸汽流量，控制汽轮机的转速和输出功率。在机组并网前调节转速，并网后调节负荷，同时减少节流损失以提高经济性。通常由油动机或电动执行器驱动阀杆和阀芯运动。油动机通过EH油推动活塞，带动阀芯开启；关闭时依靠弹簧力。阀芯开度与蒸汽流量近似正比。开度增大时，蒸汽流通截面积增加，流量提升，从而增大输出功率；反之则降低

  - 线性位移传感器LVDT（Linear Variable Displacement Transducer）

直线位移传感器，工作原理简单地说是铁芯可动变压器。它由一个初级线圈，两个次级线圈，铁芯，线圈骨架，外壳等部件组成。LVDT工作过程中，其反馈代表可调节汽阀的开度反馈信号。

  - 中压调节阀（Interceptor control Valve）

中压调节阀门控制再热蒸汽进入中压缸的流量，主要用于调节中压缸功率，并在甩负荷时快速切断蒸汽，防止超速。

  - 汽轮机紧急跳闸系统（Emergency Trip System）

汽轮机紧急跳闸系统是确保汽轮机安全运行的重要保障措施。当汽轮机在运行过程中出现异常情况，如蒸汽压力、温度或转速超过预设的安全阈值时，ETS系统会立即启动，关闭所有的汽轮机进汽阀门，以实现紧急停机。防止设备损坏，同时保障操作人员的人身安全。ETS系统通常由跳闸控制柜、危急跳闸控制块及ETS操作盘等关键部件构成，并采用双通道设计以增强其可靠性。

  - 全行程活动试验 (Full-stroke activity test)

汽轮机汽阀全行程活动试验，是指机组并网运行期间，为防止长期全开的主汽阀因高温氧化、积垢等原因发生卡涩，定期将其从全开到全关（或从全关到全开）的完整行程操作，以验证其动作灵活性、确保在紧急保护动作时能可靠快速关闭的一项关键预防性安全试验。其核心目的是预防阀门卡涩导致的汽轮机超速事故。

  - 松动试验 (Loosen test)

松动试验区别于全行程试验，即部分行程（如85%）的阀门活动试验，指阀门仅关闭至约85%后即恢复，对负荷影响小。

符号和缩略语

  - 符号

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DEH：数字电液控制系统 （Digital-electric Hydraulic control system）

DCS：分散控制系统 (Distributed Control System)

TSI：汽轮机监视系统 (Turbine Supervisory Instruments)

TDM：旋转机械诊断监测管理系统 turbine diagnosis management

AGC：自动发电控制（Automatic Generation Control）

EH：电液（Electro-Hydraulic）

GV：高压调节阀（‌High-Pressure Governing Valve）

LVDT：线性位移传感器（Linear Variable Displacement Transducer）

Ⅳ：中压调节阀（Interceptor control Valve）

ETS：汽轮机紧急跳闸系统（Emergency Trip System）

- 总则

  - 汽轮机运行中汽阀全行程活动试验主要为掌握汽轮机各汽阀状态，检查汽阀控制逻辑，保证设备安全稳定运行。

  - 全行程活动试验应包括主汽阀、调速汽阀、再热汽阀、再热调节阀、再热联合汽阀及补汽汽阀的活动试验。

  - 行程活动试验周期

    - 正常运行机组：每月一次。

    - 新投产、A/B级检修后，以及通流或配汽机构改造后： 应进行专项试验。

    - 检修或停备机组： 启停过程可视为一次活动试验，正常运行后按每月周期执行。

  - 全行程活动试验有以下内容：

    - 试验前的各项准备工作；

    - 试验期间各方职责与分工；

    - 试验步骤；

    - 试验安全措施；

    - 试验报告。

- 试验前的准备工作

  - 设备条件

    - 主辅设备运行状态正常，汽轮机任一轴瓦温度、轴振不超过规定值，轴封压力、EH油压油温等各监视参数正常，仪器、仪表、保护投入稳定，EH油颗粒度、水分等指标合格。

    - 辅助设备及管道阀门无异常泄漏，轴封系统运行良好，润滑油、EH油系统油质指标合格。

    - 主机EH油泵、润滑油泵、直流油泵、高备泵、顶轴油泵、盘车装置备用可靠。

    - 机组进行首次阀门全行程活动试验前，需核实锅炉和主再热蒸汽管道布置情况，避免单侧阀门进行活动性试验时出现锅炉干烧超温问题。

    - 系统状态确认。确认主汽阀、再热主汽阀处于全开状态；确认无其他阀门试验正在进行。

  - 运行条件

    - AGC和一次调频不投运，单阀方式，协调运行方式根据实际机组情况决定。系统调整至规定的热力系统下运行，并在整个试验过程中保持相对稳定。

    - 机组燃烧稳定，主、再热蒸汽参数稳定。

    - 试验前确认轴承振动、瓦温、轴向位移、差胀等本体参数和DEH控制系统有关参数在规定范围内。

    - 汽轮发电机负荷维持在50%-80%额定负荷（具体数值按设备厂家要求）稳定运行。

    - 除影响安全因素外，试验期间不得对机组设备及热力系统进行与试验无关的操作。

  - 监视仪表条件

    - 所有试验仪表齐全，校验合格、工作正常。

    - TSI监测系统仪表运行正常。

    - TDM设备投入正常。

    - DCS振动在线测点显示正常。

    - DEH控制系统运行正常，DEH控制系统阀门控制正常，手/自动切换正常。

    - 电厂电气安全监控系统（ETS）系统运行正常。

  - 其他条件

    - 汽阀活动试验静态仿真已完成，汽阀松动试验完成。

    - 试验前相关人员必须到位，进行安全和技术交底，运行人员必须提前对主汽阀、调阀卡涩事故预案进行学习。

- 试验步骤

  - 电网调度下令可以进行试验。

  - 运行人员退出AGC和一次调频，协调控制在既定状态，调整机组负荷至规定范围。（此项根据摸底试验或汽轮机说明书确定）

  - 将机组由顺序阀切换至单阀方式运行。（此项只针对非全周进汽方式运行的机组）

  - 确认机组负荷平稳，主汽压力平稳，EH油系统稳定。

  - 启动交流润滑油泵、高压备用油泵，确认油泵运行正常，直流油泵电源及其设备正常可靠备用，启停试验正常。

  - 没有主机同轴油泵和高压备用油泵可省略。

  - 启动备用EH油泵，确认EH油系统正常。

  - （超）高压缸、中压缸汽阀分组进行试验动作，具体操作因机组实际情况各异，应满足设备制造厂要求。

  - 在汽阀关闭过程中，任一轴瓦温度、轴振超过规定值或其它TSI参数超过限值，应立即终止试验并恢复。

  - 第一组阀门试验完成后，恢复至初始状态，待机组参数稳定后，采用相同方法进行下一组阀门试验。

  - 全部阀门动作试验完成后，全面检查各汽阀状态正确，根据工况条件恢复顺序阀运行方式，此项只针对非全周进汽方式运行的机组。

  - 停运交流润滑油泵、高压备用油泵，没有主机同轴油泵和高压备用油泵省略此项。

  - 停运备用EH油泵。

  - 投入AGC和一次调频，恢复协调控制方式。

- 试验安全措施

  - 试验质量过程控制

    - 严格按照安全管理体系对整个试验工作实行过程控制，科学管理、精心试验、严格把关，确保试验工作全过程安全优质。

    - 在试验前，必须对试验人员进行技术交底。整个试验过程严格按照批准的方案进行，试验内容不漏项。

  - 安全控制措施

    - 人身安全

      - 所有参加试验的人员应严格执行《电业安全工作规程》，进入现场要戴安全帽。

      - 进入现场时，注意警戒标志，对不符合规定的走道和明显危及人身安全的工作场所，禁止进入，照明不良的场所不得进入和工作。

      - 试验工作应配备足够合格的试验人员，进行工作前应保证充足的休息。

      - 试验各方严格遵守有关安全生产规程。

    - 设备安全

      - 试验期间，密切注意仪器工作情况，发现异常情况，应及时调整。

      - 试验过程中如出现危及人身及设备安全的情况，应立即终止试验，按有关事故处理规程处理。

      - 进行试验时，不得进行影响试验的操作，必须进行操作时，应通知试验现场技术负责人。

- 试验报告

汽阀全行程试验结束后，应由测试单位（部门）编写试验报告，试验报告应包括以下内容。

  - 试验任务、试验目的和试验要求。

  - 试验机组的设备及运行概况。

  - 试验项目和试验方法。

  - 试验数据处理及试验数据汇总。

  - 对试验结果进行评价和分析。

  - 存在的问题及建议。

（规范性）
火电汽轮机组汽阀试验内容及周期

基于DL/T1055-2021、DL/T 711-2019要求，火电汽轮机组汽阀全行程活动试验周期及内容应符合表A.1。

表A.1　火电汽轮机组汽阀全行程活动试验周期及内容

| 试验名称 | 试验内容 | 试验周期及条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （超）高压主汽阀全行程活动试验 | 利用就地试验装置或DEH 试验逻辑对高压主汽阀进行全行程活动 | <每月 |  |
| 中压主汽阀全行程活动试验 | 利用就地试验装置或DEH 试验逻辑对中压主汽阀进行全行程活动 | <每月 |  |
| （超）高压调节汽阀全行程活动试验 | 利用就地试验装置或DEH 试验逻辑对高压调节汽阀进行全行程活动 | <每月 |  |
| 中压调节汽阀全行程活动试验 | 利用就地试验装置或DEH 试验逻辑对中压调节汽阀进行全行程活动 | <每月 |  |
| 补汽阀全行程活动试验 | 利用就地试验装置或DEH 试验逻辑对补汽阀进行全行程活动 | <每月 |  |

备注：汽轮机制造厂必须承诺汽轮机可单侧进汽，一般单侧的主汽阀和调节汽阀成组进行，且低负荷、低汽压时进行。

（资料性）
火电汽轮机组汽阀全行程活动试验确认卡

基于DL/T1055-2021、DL/T 711-2019的要求，按照表B.1开展试验（以配备两个高压主汽阀、四个高压调阀、两个中压主汽阀、两个中压调阀机组为例，其他机组可参照执行）。

表B.1火电汽轮机组汽阀全行程活动试验表

| 公司 机组 高压主汽阀、 高压调阀全行程试验 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发令人： 操作人： 试验时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 生产保障管理人员到岗签字： |  |  |  |  |  |
| 安全监督管理人员到岗签字： |  |  |  |  |  |
| 1.试验前确认条件 |  |  |  |  |  |
| 危害因素 |  | 预控措施 |  |  | 确认( √ ) |
| 人员精神状态 |  | 试验前值长检查人员精神状态，人员精神状态不佳时调整参与试验人员。 |  |  |  |
| 人员保障 |  | 试验前值长通知设备维护部门相关人员及专业组人员到岗监护并做好阀门卡涩事故预想。 |  |  |  |
| 安全交底 |  | 生产部门各岗位人员到位后召开试验前安全交底。 |  |  |  |
| 热工逻辑组态 |  | 试验前由当值值长通知热控专责，热控人员对全行程逻辑进行检查确认，相关试验逻辑是否正常。 |  |  |  |
| 阀门状态 |  | 试验前由当值值长通知当值值班员检查确认汽轮机主汽阀、调阀无异常报警。 |  |  |  |
| 事故预想1：试验，造成EH 油压下降 |  | 试验开始前设专人监视EH油压，若出现阀门卡涩、EH油泵电流持续增大、EH油压下降至12.5MPa且持续下降，立即退出试验，阀门卡死无法开启时及时关闭该侧进汽阀门EH油供油手动阀，恢复电磁阀状态。 |  |  |  |
| 事故预想2：单侧进汽引起受热面温度超温 |  | 1.试验前按照试验方案要求将机组负荷降至80%额定负荷以下，主汽压力按照滑压运行参数；2.试验过程中注意锅炉侧燃烧调整，避免主再热汽压大幅波动； 3.监视锅炉各受热面壁温正常，发生壁温异常升高，低温再热器壁温＞ 490℃,高温再热器壁温＞570℃立即终止试验，恢复措施。 |  |  |  |
| 事故预想2：抗燃油系统泄漏 |  | 1.试验前对EH油系统各管道焊口、管道接头进行全面检查，确认系统无 泄漏后方可开展试验；2.试验过程中若发生EH油泄漏，立即终止试验， 设法进行系统隔离，做好防着火措施。 |  |  |  |
| 事故预想3：单侧进汽引起振动、瓦温、轴向位移、差 胀等参数异常升高 |  | 1.试验前全面检查汽轮机振动、轴承温度、轴向位移、差胀的参数应正 常，任一参数异常不得开展试验； 2.试验期间汽轮机本体任一参数异常 升高且持续增长立即停止试验，恢复原运行状态，待原因查明后方可试验；3.试验前将试验机组低调阀开至70%以上或将抽汽切至邻机。 |  |  |  |
| 2.试验操作步骤 |  |  |  |  |  |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 步序 | 操作项目 |  | 执行( √ ) | 时间 |  |
| 1 | 接值长令： 机组 高压主汽阀、 高压调阀全行程试验 |  |  |  |  |
| 2 | 检查 机组EH油系统油压正常、油温正常，EH油系统管道接口无泄漏 |  |  |  |  |
| 3 | 检查 机组EH油油质合格 |  |  |  |  |
| 4 | 检查 机组汽轮机本体各参数均正常 |  |  |  |  |
| 5 | 通知热控人员检查确认 机组主汽阀、调阀全行程试验逻辑组态正常 |  |  |  |  |
| 6 | 通知热控人员检查高中压主汽阀、调阀位移反馈器正常，主汽阀全开型号正常，无异常报警。如主汽阀全开信号异常，应停止试验，排除隐患后再开展试验。 |  |  |  |  |
| 7 | 将 机组阀位控制方式由“顺序阀”切为“单阀”运行 |  |  |  |  |
| 8 | 机组减负荷至 MW，主汽压力降至 MPa确保参数稳定后开展试验。 保持锅炉燃烧稳定，调整主、再热蒸汽温度至额定值,并加强监视调整。避免试验期间锅炉侧金属壁面及蒸汽温度、压力发生变化。 |  |  |  |  |
| 9 | 投入“负荷控制”，确认“负荷控制”指示灯亮，设定负荷至当前目标值。 |  |  |  |  |
| 10 | 在DEH 画面点击全行程试验，进入试验画面，检查主汽阀活动试验允许及调阀活动试验允许指示灯亮。 |  |  |  |  |
| 11 | 按照左高主、右高主、左中主、右中主顺序依次进行试验（可按照实际情况调整试验顺序） |  |  |  |  |
| 12 | 检查系统无异常后开始左高主全行程活动试验 |  |  |  |  |
| 13 | 在DEH盘面点击“关闭GV2、GV3”操作键，检查GV2、GV3高调阀应按照速率进行关闭 |  |  |  |  |
| 14 | 就地检查GV2、GV3高调阀应同时关闭，且阀位动作值应与DEH盘面一 致。 |  |  |  |  |
| 15 | GV2、GV3高调阀关闭过程中，加强EH油泵电流、压力监视。 |  |  |  |  |
| 16 | GV2、GV3高调阀关闭过程中，GV1、GV4高调阀应缓慢开启，机组负荷 、压力稳定。风险提示：机组主蒸汽压力升高、单侧进汽后机组振动升高。 |  |  |  |  |
| 17 | GV2、GV3高调阀全关到位后，检查 机本体各参数正常。 |  |  |  |  |
| 18 | 在 机组DEH画面点击“关闭左高主”操作键，检查左高主缓慢关闭。风险提示：主汽阀卡涩，EH油压降低。 |  |  |  |  |
| 19 | 就地检查人员观察主汽阀动作情况，并及时汇报主控。 |  |  |  |  |
| 20 | 左高主LVDT 检测阀门开度<0%，或左高主汽阀关到位信号触发，主汽阀自动恢复全开。 |  |  |  |  |
| 21 | 左高主关闭过程中若发生异常情况，迅速点击开启恢复左高主指令， 左高主迅速恢复至全开状态 |  |  |  |  |
| 22 | 左高主全行程试验结束后，点击“开启GV2、GV3”指令，GV2、GV3高调阀缓慢开启，GV1、GV4高调阀缓慢回关，当所有高调阀开度一致后当前主汽阀试验结束。 |  |  |  |  |
| 23 | 检查系统无异常，调整负荷、压力至试验值，开始右高主全行程活动试验。 |  |  |  |  |
| 24 | 在 机组DEH画面点击“关闭GV1、GV4”高调阀指令，检查GV1、GV4 高调阀缓慢关闭，GV2、GV3高调阀应缓慢开启。风险提示：机组主蒸汽压力升高、单侧进汽后机组振动升高。 |  |  |  |  |
| 25 | GV1、GV4高调阀全关到位后，在机组DEH盘面点击“关闭右高主” 操作指令，检查右高主缓慢关闭。风险提示：主汽阀卡涩，EH油压降低。 |  |  |  |  |
| 26 | 右高主LVDT 检测阀门开度<0%，或右高主汽阀关到位信号触发，主汽阀自动恢复全开。 |  |  |  |  |
| 27 | 右高主关闭过程中若发生异常情况，迅速点击开启恢复右高主按钮， 右高主迅速恢复至全开状态 |  |  |  |  |
| 28 | 右高主全行程试验结束后点击“开启GV1、GV4”指令，GV1、GV4高调 门缓慢开启。 |  |  |  |  |
| 29 | 检查系统无异常后开始左中主全行程活动试验。 |  |  |  |  |
| 30 | 在 机DEH盘面，点击“关闭IV1”指令，IV1中调阀缓慢关闭 |  |  |  |  |
| 31 | 左中调全关后，在DEH盘面点击“关闭左中主”操作，检查左中主缓慢关闭。中调阀卡涩，EH油压降低。 |  |  |  |  |
| 32 | 左中主 LVDT检测阀门开度<0%，或左中主汽阀关到位信号触发，左中 主汽阀自动恢复全开。 |  |  |  |  |
| 33 | 左中主关闭过程中若发生异常情况，迅速点击开启恢复左中主按钮， 左中主迅速恢复至全开状态。 |  |  |  |  |
| 34 | 左中主全行程试验结束后点击“开启IV1”控制键，当左中调阀全开 后当前试验结束。 |  |  |  |  |
| 35 | 检查系统无异常后开始右中主全行程活动试验。 |  |  |  |  |
| 36 | 在 机DEH盘面，点击“关闭IV2”指令，IV2中调阀缓慢关闭 |  |  |  |  |
| 37 | 检查右中调缓慢关闭，待右中调全关后，点击“关闭右中主”，检查 右中主缓慢关闭。中调阀卡涩，EH油压降低 |  |  |  |  |
| 38 | 右中主LVDT检测阀门开度<0%，或右中主汽阀关到位信号触发，右中 主汽阀自动恢复全开 |  |  |  |  |
| 39 | 右中主关闭过程中若发生异常情况迅速点击开启恢复右中主按钮，右 中主迅速恢复至全开状态 |  |  |  |  |
| 40 | 右中主全行程试验结束后点击“开启IV2”控制键，右中调缓慢开启 ,当右中调阀全开后当前试验结束 |  |  |  |  |
| 41 | 试验结果：右中主、IV2动作正常、无卡涩，全关到位 |  |  |  |  |
| 42 | 试验结束，检查各阀位指令及反馈正确，关闭“全行程试验”窗口， 阀位切换至顺序阀 |  |  |  |  |
| 43 | 试验结束，汇报值长，做好试验记录、及时编写试验报告。 |  |  |  |  |

（资料性）
火电汽轮机组汽阀全行程活动试验报告

火电汽轮机组汽阀全行程活动试验报告见表C.1、C.2。【资料性提及】

表C.1（超）高压、中压主汽阀全行程活动试验报告

| 电厂名称 |  | 试验名称 |  | 试验 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 |  | 试验性质 | 防止阀门卡涩引起汽轮机超速。 | 试验 条件 | 1.主辅设备运行正常、参数稳定。 2.油系统无泄漏。 3.单阀运行参数稳定，负荷维持50%-80%。 4.监测仪表校验合格，TSI/DCS/DEH功能正常。 5.阀门试验仿真完成，人员到位预案学习。 6.试验期间禁无关操作，参数全程监控调整。 |  |
| 试验数据及试 验仪器仪表 | 试验 过程 | 试验开始时间： 试验结束时间： |  |  |  |  |
|  | 试验 数据 | 试验前/后 （超）高压主汽阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 （超）高压主汽阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 中压主汽阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 中压主汽阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; |  |  |  |  |
|  | 试验 依据 | DL/T1055-2021、DL/T 711-2019 |  |  |  |  |
|  | 试验合格标准 | 试验期间阀门无卡涩、开关信号反馈正常、机组无超速 |  |  |  |  |
| 结论 | （超）高压主汽阀全行程试验：合格/不合格； （超）高压主汽阀全行程试验：合格/不合格。 中压主汽阀全行程试验：合格/不合格； 中压主汽阀全行程试验：合格/不合格。 |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  | 监护人员 |  |  |  |

表C.2（超）高压、中压调节汽阀全行程活动试验报告

| 电厂名称 |  | 试验名称 |  | 试验 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 |  | 试验性质 | 防止阀门卡涩引起汽轮机超速 | 试验 条件 | 1.主辅设备运行正常、参数稳定。 2.油系统无泄漏。 3.单阀运行参数稳定，负荷维持50%-80%。 4.监测仪表校验合格，TSI/DCS/DEH功能正常。 5.阀门试验仿真完成，人员到位预案学习。 6.试验期间禁无关操作，参数全程监控调整。 |  |
| 试验数据及试 验仪器仪表 | 试验 过程 | 试验开始时间： 试验结束时间： |  |  |  |  |
|  | 试验 数据 | 试验前/后 （超）高压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 （超）高压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 高压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 高压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 中压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; 试验前/后 中压调阀反馈信号： / ,全关反馈信号： ; |  |  |  |  |
|  | 试验 依据 | DL/T1055-2021、DL/T 711-2019 |  |  |  |  |
|  | 试验合格标准 | 试验期间阀门无卡涩、开关信号反馈正常、机组无超速 |  |  |  |  |
| 结论 | （超）高压调节汽阀全行程试验：合格/不合格； （超）高压调节汽阀全行程试验：合格/不合格。 中压调节汽阀全行程试验：合格/不合格； 中压调节汽阀全行程试验：合格/不合格。 |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  | 监护人员 |  |  |  |

注：补汽阀可参考调阀开展试验。