T/CSEE

ICS 29.240

CCS F 20

团    体    标    准

发 布

中国电机工程学会

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

企业用电数据采集与效率优化策略指南

Guide for enterprise electricity data acquisition and efficiency optimization strategy

（草案稿）

T/CSEE

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 能耗数据采集	2

4.1 系统架构设计	2

4.2 数据安全	4

4.3 数据质量管理	4

5 能耗数据分析	5

5.1 数据分析目标与指标	5

5.2 数据分析方法	5

5.3 不同设施类型的分析重点	6

6 用电能效优化策略	6

6.1 优化目标设定	6

6.2 通用优化策略	7

6.3 不同设施类型的针对性策略	7

6.4 多目标优化算法应用	8

7 实施与验证	8

7.1 分阶段实施路径	8

7.2 效果验证方法	9

7.3 持续改进机制	9

8 系统测试与验收	10

8.1 测试要求	10

8.2 系统试运行	10

8.3 系统验收	10

附录A  （资料性） 系统验收表	12

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会执行办公室归口和解释。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）

企业用电数据采集与效率优化策略指南

范围

本文件规定了企业用电数据的采集、分析方法及用电能效提升策略的技术要求与实施指南。

本文件适用于工厂、数据中心及其他商业设施的数据驱动型用电管理与能效提升工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408.1  日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

GB/T 7408.2  日期和时间 信息交换表示法 第2部分: 扩展

GB/T 17799.2  电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准

GB/T 42151.4  电力自动化通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数据采集  data acquisition

从传感器、仪表或其他测量设备收集数据的过程。

需求响应  demand response

终端用户为响应电价随时间的变化，或为在批发市场价格高企或系统可靠性受威胁时获得激励付款而改变其正常用电模式的行为。

边缘计算节点  edge computing node

部署于用电设备附近的分布式计算单元，具备能耗数据实时采集、预处理与边缘分析能力。

能源绩效  energy performance

与能源效率、能源使用和能源消耗相关的可测量的结果。

能源绩效指标  energy performance indicator, EnPI

由组织定义的能源绩效的度量或单位。

能源基线  energy baseline , EnB

为比较能源绩效提供依据的定量基准。

能源管理体系  energy management system

相互关联或相互作用的要素集合，用于制定能源方针和能源目标，以及实现这些目标的流程和程序。

微电网  microgrid

具有明确定义电气边界的互联负载和分布式能源，相对于电网而言作为一个单一可控实体运行，并可连接或断开电网，实现并网或孤岛模式运行。

模型预测控制  model predictive control,MPC

利用动态系统模型预测未来行为，并通过在滚动时域上求解带约束的优化问题来计算最优控制动作的控制方法。

归一化/标准化  Normalization

考虑相关变量变化，实现在等效或标准条件下进行分析的过程。

帕累托前沿  Pareto front

多目标优化中非支配解的集合，其中任一解在至少一个目标上优于其他解，且在任一其他目标上不劣于其他解。

电源使用效率  power usage effectiveness,PUE

衡量数据中心用电能效的指标，计算方式为：PUE = 设施总用电量/IT设备用电量。

协议转换器  protocol converter

通过转换数据格式和语义，实现不同通信协议间互操作的硬件或软件组件。

相关变量  relevant variable

显著影响能源绩效且常规变化的可量化因素。

能耗数据采集

系统架构设计

总体架构要求

能耗数据采集系统应采用分层架构，以适配不同规模设施的需求。按自上而下的顺序依次为：感知层、通信层、边缘计算层和数据存储层。能耗数据采集系统典型配置见附录A。

系统架构设计应满足以下要求：

- 兼容性：支持接入至少三种主流工业协议的设备；

- 实时性：从能耗数据采集至预处理完成的延迟不超过50ms，关键设备的延迟不超过20ms；

- 可靠性：单一节点发生故障不应导致整体数据丢失，数据丢失率≤ 0.01%；

- 可扩展性：系统支持设备数量以及数据规模的动态增长；

- 安全性：系统设计应遵循纵深防御原则，在各层级内置相应的安全机制，达成数据机密性、完整性和可用性的安全要求。

感知层

感知层由各类电能表、传感器、保护测控装置等组成，负责原始能耗数据的采集，设计要求如下：

- 计量器具配置：应符合GB/T 23331的相关规定，优先选用具备数字通信接口的智能仪表；

- 准确度要求：电能表准确度等级应不低于1.0级；

- 校准与检定：计量器具应定期按照 GB/T 27025 认可的程序进行校准，并保留校准记录。

通信层

协议选择

通信层负责将感知层数据可靠地传输至边缘计算层或数据存储层，通信层的协议选择应满足以下要求：

- 新建系统应优先采用GB/T 42151.4系列标准，实现设备统一建模与互操作；

- 存量设备可通过协议转换网关接入，网关应支持Modbus RTU/TCP、OPC UA等协议，数据转换丢失率≤0.1%；

- 无线通信可选用IEEE 802.11 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 ZigBee、LoRa 或5G工业模组，并满足通信安全性能要求。

网络拓扑

通信层的网络拓扑设计应采用“分布式节点+集中管控”的拓扑结构，关键链路采用双链路冗余设计，减少单点故障发生率。

安全设计

网络边界应部署防火墙或安全网关，启用访问控制列表（ACL）并记录日志。

边缘计算层

部署与硬件配置

边缘计算层应部署于用电设备附近，具备数据采集、预处理、本地存储和实时响应能力。

硬件配置应满足以下要求：

主频≥1GHz、内存≥1GB、存储容量≥8GB；

工作温度范围：-40℃～85℃；

具备抗电磁干扰性能的工业级嵌入式设备，电磁兼容性应符合GB/T 17799.2的规定。

数据处理功能

边缘计算节点的数据处理功能应满足以下要求：

- 数据采集：采集频率宜不低于1Hz，关键设备频率宜不低于10Hz；

- 预处理：

噪声过滤：运用阈值过滤方法及滑动窗口滤波技术；

数据聚合：以1min或 5min为粒度计算均值、峰值与谷值，降低后续传输的数据量；

格式规范化：将电压（V）、电流（A）、功率（kW）等数据转换为标准计量单位，时间格式统一符合 GB/T 7408.1 和 GB/T 7408.2 标准。

- 数据压缩：采用无损压缩算法，压缩比≥3:1；

- 本地缓存：存储不少于7天的原始数据，支持断电续传；

- 安全设计考虑：边缘节点应支持数据加密存储、安全远程配置及非法访问告警；

- 延迟控制：自数据采集至预处理完成的总延迟不超过 50 ms，以保障实时性。

数据存储层

数据存储层应采用混合存储模式。

核心数据应采用区块链或具备不可篡改特性的数据库存储，写入成功率≥99.9%。

日常监测数据应采用关系型数据库存储结构化数据，非关系型数据库存储非结构化数据。

数据存储期限要求如下：

- 核心能耗数据保留期限应不少于5年；

- 日常监测数据保留期限应不少于1年；

- 临时缓存数据保留期限应不少于7天。

数据备份与恢复要求如下：

- 定期执行全量备份和增量备份，备份数据采用AES - 256算法加密；

- 应建立异地灾备中心，灾备切换时间≤ 1h，数据一致性偏差≤ 0.01%。

访问控制应采用基于角色的访问控制（RBAC）策略分配，所有操作均应记录审计日志。

数据安全

安全体系构建

应遵循GB/T 22080标准建立信息安全管理体系，覆盖策略制定、人员培训、权限管理、应急响应等环节。

关键技术防护措施

数据加密应满足以下要求：

- 传输加密：采用TLS 1.2及以上协议；

- 存储加密：敏感数据采用AES - 256算法加密；

- 密钥管理：建立集中式密钥管理系统，主密钥应使用硬件安全模块保护。

身份认证与访问控制应满足以下要求：

- 建立基于角色的统一身份与访问管理；

- 管理员及关键操作强制启用多因素认证；

- 遵循最小权限原则，定期审查权限；

- 设备接入采用证书准入。

安全审计与日志管理应满足以下要求：

- 全面记录用户登录、权限变更、关键操作等日志；

- 日志集中存储并防篡改，保存不少于六个月，定期审查。

网络安全隔离应满足以下要求：

- 按业务划分安全区域，区域间部署防火墙或网闸隔离；

- 与外部网络边界部署入侵检测/防御系统。

数据质量管理

数据质量维度

为提高数据分析结果的可靠性，应建立数据全生命周期的质量管理机制，从准确性、完整性、一致性、时效性、有效性五个维度进行控制，如表1所示。

数据质量维度与指标表

| 维度 | 定义 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 测量值与真实值的接近程度 | 误差≤2%（与标准表比对） |
| 完整性 | 数据无缺失 | 缺失率≤0.01% |
| 一致性 | 同一数据在不同系统间无逻辑冲突 | 通过逻辑校验 |
| 时效性 | 数据从采集到可用的延迟 | 端到端延迟≤50 ms |
| 有效性 | 数据值在合理范围内 | 无连续越限异常 |

质量保障措施

质量保障措施应满足以下要求：

- 源头控制：选用合格仪表，并按GB/T 27025要求定期检定；

- 过程控制：

  - 传输采用校验和、序号保障完整性；

  - 边缘层进行阈值检查与异常标记；

  - 建立数据清洗规则并记录清洗日志。

- 质量审计：定期评估数据质量，形成报告并持续改进。

能耗数据分析

数据分析目标与指标

核心分析目标

能耗数据分析应达成以下三类目标，以支撑能效优化决策：

- 状态诊断：识别用电负荷特性以及设备运行状态。

- 异常定位：察觉能耗异常波动，确定高耗能环节或故障设备。

- 能效评估：计算关键能效指标，量化当前能效水平与节能潜力。

关键能效指标

针对不同设施类型，关键能效指标要求指标如表2所示。

关键能效指标说明

| 核心能效指标 | 计算方式 | 推荐基准值 |
| --- | --- | --- |
| 单位产值能耗 | 总用电量（kWh）/工业产值（万元） | 低于行业平均 10% |
| 电源使用效率（PUE） | 总用电量（kWh）/IT设备用电量（kWh） | ≤1.4 |
| 单位面积能耗 | 总用电量（kWh）/建筑面积（m2） | 低于区域平均 15% |
| 设备负载率 | 实际功率（kW）/额定功率（kW）×100% | 60%-80%（最优） |

数据分析方法

基础统计分析

基础统计分析方法通过描述性统计对用电特征予以识别，应满足以下要求：

- 时序分析：按照小时、日、周、月统计用电量变化，识别负荷峰值、谷值及变化趋势。

- 分类统计：按设备类型、区域、用电性质分类统计能耗占比，定位高耗能主体；

- 同比环比：计算能耗的同比、环比变化率，判断能耗发展趋势。

异常检测分析

异常检测分析应包含以下方法：

- 阈值法：基于设备额定参数或历史分布设定阈值，适用于稳态运行设备。当测量值超出阈值范围时判定为异常；

- 趋势偏离法：建立历史能耗趋势模型，当实时能耗与模型预测值的相对偏差≥15%时判定为异常，适用于负荷渐进变化场景。

- 机器学习方法：采用无监督学习识别多维数据中的异常点，实施条件为历史数据量≥3个月，模型准确率≥95%。

能效潜力分析

能效潜力分析应包含以下方法：

- 基准对比法：选取行业标杆、区域先进或历史最优数值作为基准，计算能效差距；

- 设备效率分析法：结合设备特性曲线，计算低效运行导致的能量损耗；

- 负荷优化潜力分析法：分析负荷曲线峰谷差，量化移峰填谷的节能及经济效益。

不同设施类型的分析重点

工厂

应按生产工艺流程拆分能耗，识别高耗能工序。

应分析关联设备的能耗匹配程度。

应将能耗与产能数据关联，计算单位产品能耗，识别低产能高能耗时段。

数据中心

应分析IT负载与制冷系统能耗的关联，识别制冷过剩或不足。

应检测不间断电源（UPS）效率、配电线路损耗，量化传输环节损失。

应依据不同时间维度对能耗进行拆分，识别非必要负载。

商业设施

应重点分析空调、照明、电梯等公共系统能耗，按时段精细化统计。

应将设施能耗与室外温度、湿度关联，判断是否存在过度使用能耗。

针对多租户建筑按租户拆分能耗，支持分户计量与节能引导。

用电能效优化策略

优化目标设定

核心目标

围绕降低电力消耗、提高能源效率、增加经济效益设定不同阶段的可量化目标，应满足以下要求：

- 短期目标（1-6个月）：核心能效指标提升5% - 10%，并实现可量化的电费成本节约；

- 长期目标（1-3年）：核心能效指标达到行业先进水平，优化项目的累计投资回报率（ROI）达到企业财务基准要求，静态投资回收期满足企业预期；

- 辅助目标：降低用电成本、降低设备故障发生率、减少碳排放，且符合GB/T 32150核算要求。

约束条件

优化策略应满足以下约束条件，实现正常运营的平稳性：

- 生产/运营约束：工厂应达成产能目标，数据中心应维持 IT设备可用性。

- 设备约束：设备的运行参数应控制在额定范围之内，设备的启停次数不应超过规定限值。

- 政策约束：应符合当地电价政策、碳排放配额要求以及潜在的能效需求响应激励政策。

通用优化策略

负荷调节策略

应通过错峰、避峰、削峰填谷等方式优化用电时序，减少高成本时段的用电需求，且应满足以下要求：

- 错峰用电：根据分时电价政策，将高耗能设备的运行时间调整至低谷电价时段，实施前应与生产计划协同评估；

- 避峰用电：在电网高峰时段或电价尖峰时段，自动或手动暂停使用非必要辅助设备；

- 削峰填谷：配置储能系统，在负荷低谷时段充电、高峰时段放电，平抑负荷波动。储能系统的控制应采用模型预测控制（MPC）等先进算法。

设备运行优化策略

通过对设备参数的调整和升级改造，提高设备自身的能源利用效率。

设备参数优化策略应满足以下要求：

- 电机：变频驱动设备应根据负载变化自动调节转速，减少长时间空载或轻载运行状况的发生；

- 空调系统：室内温度设定值符合节能要求；风机转速或风量宜根据实际需求动态调节；

- 照明系统：采用高效 LED 光源，并配备人体感应和光感自动调光控制装置。

- 设备更新：针对低效设备进行更换时，应以生命周期成本分析为依据，新设备的能效应不低于所属地区的潜在等级标准。

设备协同优化策略应满足以下要求：

- 数据中心应实施信息技术（IT）设备施行动态调压与制冷系统变频协同控制。

- 工厂应实现余热回收系统与主生产设备的协同运行。

分布式电源协同策略

应在厂房屋顶、停车场等区域部署光伏系统，优先为本地负载供电；配置储能系统储存过剩电量，减少弃光。

工厂与园区宜搭建微电网，整合分布式电源、储能与负荷，实现“并网/离网”灵活转换，保障关键负荷供电。

应采取“自发自用为主、余电上网为辅”的模式，优化经济性和能源自给率。

不同设施类型的针对性策略

工厂

应采用连续生产替代间歇生产，降低设备频繁启停过程造成的能量损耗。

应利用生产过程中产生的余热预热生产用水或原料，替代电加热。

应基于生产计划预测未来24 h 负荷，提前调整设备运行计划。

数据中心

应采用物理隔离措施减少冷热空气混合，降低制冷能耗。

在室外温度低于设定阈值时，应采用自然风替代制冷机组，降低能源使用效率指标（PUE）。

应对闲置服务器进行虚拟化整合，夜间使非必要服务器进入休眠状态。

商业设施

宜采用人体感应传感器与光感传感器相结合的智能照明控制技术，实现“人至灯亮、人离灯灭、白昼调光、夜间关闭”。

宜依据办公区域、商业区域、设备区域分区设定温度与运行时间，减少无人区域空转。

宜参与电网需求响应项目，临时削减非必要负荷，获取补贴收益。

多目标优化算法应用

NSGA-II 算法（非支配排序遗传算法 - II）

NSGA-II 算法应满足以下要求：

- 适用场景：工厂多工序优化、数据中心多系统协同、多目标权衡决策等。

- 实施步骤：明确决策变量，构建适应度函数，运行算大生成帕累托pareto前沿解集，供决策者选择。

- 性能要求：在满足企业级规模下，单次优化时间≤ 10 min ，解集分布均匀性≥80%。

模型预测控制（MPC）

模型预测控制应满足以下要求：

- 适用场景：储能系统调度、空调负荷优化、响应控制等。

- 实施步骤：构建系统动态模型，预测未来24h 输入参数，在满足约束条件（SOC 20%～80%、设备功率限值）的前提下，滚动求解最优控制序列。

- 控制目标：实现能耗最小化或运行成本最小化。

实施与验证

分阶段实施路径

试点阶段

试点阶段应满足以下要求：

- 范围选择：选取一个具有代表性的区域或一类关键设备作为试点。

- 核心任务：

  - 部署小规模的数据采集系统，验证协议的兼容性以及数据的准确性；

  - 开展基础层面的数据分析，识别1～2个关键优化点；

  - 测试一种优化策略，记录效果。

- 交付成果：试点报告，内容应涵盖数据采集精度、优化效果、问题总结与改进建议。

推广阶段

推广阶段应满足以下要求：

- 范围扩展：将试点经验推广至整个设施范畴。

- 核心任务：

  - 完善数据采集系统，实现全设备、全区域覆盖；

  - 部署优化策略模块，并与现有控制系统对接；

  - 开展不少于30天的试运行工作，监控系统稳定性与优化效果，必要时调整参数。

- 交付成果：全设施实施方案、试运行报告、操作维护手册。

优化阶段

优化阶段应满足以下要求：

- 持续运行：全面启动数据采集与优化系统，维持稳定运行；

- 核心任务：

  - 每月开展一次效果评估，形成月度能效报告；

  - 根据评估结果和生产变化，迭代更新优化策略；

  - 建立长效管理机制，将能效管理纳入日常运维流程。

- 交付物：年度优化报告、更新后的技术方案以及管理流程文档。

效果验证方法

数据采集验证

采集数据的准确性与可靠性是效果验证的基础，数据采集验证内容应包括以下方法：

- 采集精度验证：采用用符合GB/T 27025认可的标准仪表与采集系统开展并行采集，对比误差,误差≤2%判定为合格；随机抽取 100条数据，验证“设备ID、采集时间、参数值”的完整性，数据缺失率≤0.01%判定为合格。

- 协议兼容性验证：对所有接入设备的协议转换效果进行测试，实现数据字段实现完整映射；模拟单设备离线，验证系统能否自动切换至备用采集路径，切换时间≤1min判定为合格。

能效优化效果验证

能效优化效果应通过实测对比、数据追溯、第三方核验三重方式验证效果，且应满足以下要求：

- 实测对比法：选取优化前后的相同时间区间，控制其他变量保持一致，对比能效指标变化；对关键设备，采用专用仪器实测优化前后的能耗，误差率≤5%。

- 数据追溯法：利用区块链所存储的核心数据进行追溯，验证优化效果的真实性，证实数据未被篡改；对比优化前后的异常能耗频次。

- 第三方核验方法：委托具备GB/T 27025资质的独立实验室进行核验，核验结果与自报结果的偏差应≤10%，超出范围需重新评估优化策略。

不同设施类型的验证重点

不同设施类型的验证重点见表3。

不同设施类型的验证重点示意表

| 设施类型 | 验证重点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 工厂 | 单位产品能耗、高耗能工序能耗占比 | 结合产能数据验证，剔除产量波动影响 |
| 数据中心 | PUE值、IT设备能耗占比 | 排除室外温度、IT负载率变化干扰 |
| 商业设施 | 单位面积能耗、公共负荷能耗占比 | 结合营业时间、天气条件进行修正 |

持续改进机制

持续改进机制如下：

- 定期评估：每季度组织能效评审，评估优化策略的有效性，识别新的节能机会；

- 策略更新：根据评估结果、设备更新、生产变化等因素，及时更新优化策略库；

- 人员培训：定期对运维人员进行能效管理培训，提高数据分析和优化策略执行能力。

系统测试与验收

测试要求

测试计划

测试前应制定测试计划，明确测试目标、范围、资源、进度及通过准则。

测试用例设计

测试用例应覆盖功能、性能和安全性三个方面：

- 功能测试：验证实时监测、统计分析、能效对标、预警报警、报表管理等模块是否满足设计要求；

- 性能测试：验证数据采集延迟（≤50ms）、并发处理能力、界面响应时间（≤5s）、系统负载能力；

- 安全测试：验证访问控制、身份认证、传输加密、存储加密、日志审计、网络安全隔离等安全机制的有效性。

测试执行与缺陷管理

应按照测试计划执行测试，记录测试结果，对发现的缺陷进行分类分级，并建立缺陷跟踪与修复验证机制。

系统试运行

系统通过测试后，应进行不少于30天的试运行，满足如下要求：

- 系统连续稳定运行，无重大故障；

- 数据采集连续完整，无长时间中断；

- 各项功能正常使用，性能指标持续满足要求；

- 形成试运行日志和试运行报告。

系统验收

验收组织

系统验收应由建设单位、实施单位、监理单位（如有）共同参与，必要时可邀请第三方测试机构或专家。

验收依据

验收应依据项目合同、设计说明书、需求规格说明书、测试报告、试运行报告及相关标准，验收内容见表4所示。

验收内容示意表

| 验收分类 | 验收内容 |
| --- | --- |
| 基础性验收 | 设备安装质量、工程档案资料、机房配套设施、供配电系统 |
| 功能性验收 | 各项功能完整实现，数据采集准确及时，报表预警功能正常 |
| 性能验收 | 响应时间、并发能力、存储容量、系统稳定性 |
| 安全性验收 | 访问控制、数据加密、审计日志、网络安全、灾备机制 |

验收结论

验收结论分为通过、有条件通过、不通过三类。通过验收后应形成验收表（见附录A）、移交清单及运维交接文档。

（资料性）
系统验收表

系统验收见表A.1。

系统验收表（简表）

| 验收分类 | 验收项目 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础性验收 | 设备安装 | 符合设计要求 | 合格□/不合格□ |
|  | 工程档案 | 完整齐全 | 合格□/不合格□ |
|  | 机房设施 | 符合安全要求 | 合格□/不合格□ |
| 功能性验收 | 实时监测 | 数据刷新准确 | 合格□/不合格□ |
|  | 统计分析 | 计算结果正确 | 合格□/不合格□ |
|  | 预警报警 | 及时准确 | 合格□/不合格□ |
|  | 报表功能 | 完整可用 | 合格□/不合格□ |
| 性能验收 | 采集延迟 | ≤50ms | 合格□/不合格□ |
|  | 界面响应 | ≤5s | 合格□/不合格□ |
|  | 试运行 | ≥30天稳定 | 合格□/不合格□ |
| 安全性验收 | 访问控制 | 认证授权有效 | 合格□/不合格□ |
|  | 数据加密 | 传输存储加密 | 合格□/不合格□ |
|  | 审计日志 | 完整可追溯 | 合格□/不合格□ |
| 整体结论 | □通过 □有条件通过 □不通过 |  |  |

━━━━━━━━━━━