Q/GDW XX-XXX—2012-1XXXX
T/CSEE XXXX-YYYY

高压直流输电换流站化学监督导则

编 制 说 明

目次


1 编制背景
3
2 编制主要原则
4

3 主要工作过程
5
4 标准结构和内容说明
6
5 标准水平说明
26
6 标准实施措施说明
26


1 编制背景

随着我国经济飞速发展，对能源的刚性需求持续攀升。由于我国能源资源与负荷中心呈逆向分布—一次能源主要集中在西部，而用电负荷多集中于中东部—这就在全国范围内要求对能源进行长距离输送与优化配置。为此，在建设超大容量火电、水电及新能源电源基地的同时，必须配套建设具备超大输电能力的输电线路。在超远距离、超大容量输电方面，直流输电凭借其无感抗、调节速度快、线损低等优势，已成为实现“西电东送、南北互供、全国联网、资源优化”等战略目标的重要技术选择。随着特高压直流工程大规模推进，我国已成为世界直流输电强国。据统计，截至2022年底，我国已建成“21交26直”特高压工程，在运特高压线路总长度近6万千米。到2025年，超特高压直流工程建设规模已进一步扩大，成为我国电力系统中极为关键的组成部分。

换流站作为超特高压直流输电工程的核心设施，承担交流电与直流电相互转换的关键功能，是直流输电系统的命脉所在。目前，全国已规划建设近百座换流站，其中南方电网超高压公司负责建设运维的近30座，汇集了全球最齐全、最先进的直流输电技术，涵盖特高压直流、柔性直流、混合三端直流等多种类型。在“双碳”目标及构建以新能源为主体的新型电力系统背景下，未来直流输电工程将迎来新一轮快速发展，同时也将面临更为复杂的运行工况，对换流站的运维检修工作提出更高要求。

从结构上看，高压直流换流站主要包括阀厅、换流变压器、交流开关站、平波电抗器、滤波器、无功补偿装置、调相机及其辅助设备等关键设备。这些设备普遍涉及冷却水系统、充油设备、充气设备、阀厅微气候环境以及化学仪器仪表等专项化学监督内容。因此，对上述系统与设备开展化学监督，是保障换流站安全稳定运行的重要环节。

目前，我国在换流站化学技术监督方面已初步形成以国家标准、电力行业标准、中电联标准及电网企业标准为主体的标准体系，为相关工作提供了基本依据。例如，在换流阀冷却系统方面，有GB/T 30425-2013《高压直流输电换流阀水冷却设备》等国标，以及DL/T 2121-2020《高压直流输电换流阀冷却系统化学监督导则》和T/CEC 297系列技术规范；调相机系统方面，有DL/T 2409-2021对润滑油质量进行规范；换流变等充油设备方面，则有DL/T 1706-2017对运行油质量提出要求。部分标准还涉及阀厅空气调节净化和在线化学仪表的配置。这些标准从设计、验收、运行到检修各环节对关键设备的化学技术条件作出规定，为化学监督工作的有效开展奠定了基础。

然而，从整体性和前瞻性角度看，现有标准体系仍存在覆盖不全、内容滞后等问题，难以完全适应环保要求提升、设备全生命周期管理和精细化运维的新形势。具体表现为：第一，关键领域存在监督空白，如换流变压器绝缘油的色谱分析与老化评估、SF6气体纯度与分解产物监测、阀厅微气候环境控制等缺乏系统规范；第二，对环保问题关注不足，外冷水排放标准与合规性要求缺失，与当前环保政策存在脱节风险；第三，标准体系呈现“碎片化”，相关要求分散于多个独立标准中，缺乏统筹水、油、气、环境等全部化学监督要素的纲领性文件，导致监督工作整体性与协同性不足。

为系统解决现有标准体系的不足，亟需制定一部全面、精准的《高压直流输电换流站化学监督导则》。该导则的制定具有三方面重要意义：一是实现监督范围全覆盖，将外冷水排放、绝缘油深度分析、SF6气体全周期管理、阀厅微气候控制等薄弱环节纳入统一规范，构建“水、油、气、环境、仪表”“五位一体”的全面技术监督体系；二是提升监督工作的系统性与前瞻性，通过整合现有标准并引入先进技术理念，形成科学、可操作的指导文件，推动化学监督从分散走向集中、从事后应对转向主动预警；三是为一线运维人员提供清晰、全面的技术指引，提升其对设备潜在故障的早期识别与精准处置能力，从而为高压直流输电系统实现安全、经济、稳定、环保运行目标提供坚实技术支撑，助力电网高质量发展。
2 编制主要原则

2.1 制定程序

本次制定工作是按照《标准化工作导则》《标准化工作指南》《标准编写规则》等国家标准的最新版本的规定进行的。按项目安排，本次标准制定过程中，查阅了相关的国内外标准、专利、文献等资料，项目组经过多方对比整合充分讨论后，提出了《高压直流输电换流站化学监督导则》标准征求意见稿。

2.2 制定时间

2024年1月至2025年10月。

2.2 编写依据
GB/T 30425 高压直流输电换流阀水冷却设备

GB/T 50789 ±800kV直流换流站设计规范

GB 50775 ±800kV及以下换流站换流阀施工及验收规范

GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定

GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定

GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定

GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定

GB/T 14420 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法

GB/T 15893.1 工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法

GB/T 18920 城市杂用水水质标准

GB 2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 13498 高压直流输电术语

GB/T 14542 运行变压器油维护管理导则

GB/T 7595 运行中变压器油质量

DL/T 588 水质 污染指数测定

DL/T 595 六氟化硫电气设备气体监督导则

DL/T 677 发电厂在线化学仪表检验规程

DL/T 712 发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则

DL/T 801 大型发电机内冷却水质及系统技术要求

DL/T 941 运行中变压器用六氟化硫质量标准

DL/T 1010.5 高压静止无功补偿装置 第5部分 密闭式水冷却装置

DL/T 1039 发电机内冷却水处理导则

DL/T 1076 火力发电厂化学调试导则

DL/T 1096 换流变压器用绝缘油中颗粒度技术要求及检验方法

DL/T 1115 火力发电厂机组大修化学检查导则

DL/T 1480 水的氧化还原电位测量方法

DL/T 1716 高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则

DL/T 2121 高压直流输电换流阀冷却水系统化学监督导则

DL/T 2409 特高压直流换流站运行中调相机润滑油质量

DL/T 349 换流站运行操作导则

DL/T 351 晶闸管换流阀检修导则

DL/T 1706 超高压直流输电换流变运行油质量

DL/T 2078.1 调相机检修导则 第1部分：本体

DL/T 2078.2 调相机检修导则 第2部分：保护及励磁系统

DL/T 2078.3 调相机检修导则 第3部分：辅机系统

DL/T 2098 调相机运行规程

DL/T 2349 大型调相机空载特性试验导则

T/CEC 234 直流输电工程大型调相机组设备监造技术导则
T/CEC 235 直流输电工程大型调相机交接及启动试验导则
T/CEC 297.1 高压直流输电换流阀冷却技术规范 第1部分：总则
T/CEC 297.2 高压直流输电换流阀冷却技术规范 第2部分：内冷却水处理
T/CEC 297.3 高压直流输电换流阀冷却技术规范 第3部分：阀厅空气调节及净化处理
T/CEC 297.4 高压直流输电换流阀冷却技术规范 第4部分：化学仪表
T/CEC 297.5 高压直流输电换流阀冷却技术规范 第5部分：空气冷却器清洗

IEC 60296 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

3 主要工作过程

（一）资料收集与前期研究（2023年10月—2024年5月）

南方电网超高压输电公司电力科研院作为本标准的主要发起和牵头单位，组织各参编单位（西安热工研究院有限公司、长沙理工大学等共10余家单位及高校）系统收集了国内外高压直流换流站化学监督相关的技术标准、运行规程、事故案例及水质、油品、气体等监督数据，重点针对水系统监督、油气监督及阀厅微气候环境参数监督等方面开展前期研究，为标准的编制提供了充分的技术依据和数据支撑。

（二）初稿编写与内部讨论（2024年5月—2024年12月）

在充分调研和分析的基础上，编制组结合我国高压直流换流站实际运行情况，参考GB/T 50789、GB/T 7595、GB 2536、GB 50050等相关国家标准和行业规范，起草了标准初稿。期间组织多次内部技术研讨会，对标准结构、技术条款、监督项目及指标等进行初步论证和修改。

（三）形成征求意见稿（2025年8月—）

在初稿基础上，编制组召开多次专题会议，广泛吸收运行单位、设计单位及设备厂家的意见和建议，对标准内容进行逐条审议和优化完善，最终形成《高压直流输电换流站化学监督导则（征求意见稿）》，并准备向各换流站站点公开征求意见。

4 标准结构和内容说明

4.1 高压直流换流站化学监督对象及监督阶段

高压直流换流站的化学监督是一项覆盖关键设备、贯穿全生命周期的系统性技术保障工作。其监督范围涵盖阀厅冷却系统、换流变压器、平波电抗器、交流滤波器、无功补偿装置及调相机等核心设备，具体包括冷却水质量、绝缘油性能、SF6气体质量、阀厅微环境等关键化学指标。这些设备内部绝缘介质与外部环境的化学状态直接影响绝缘强度、散热效率及设备寿命，因此实施严格的化学监督对预防设备故障、保障系统安全稳定运行具有至关重要的意义。

该项工作具有明显的全过程特性，始于设计选型与设备制造阶段的标准制定与源头把控，延伸至安装调试阶段的介质验收与系统冲洗质量验证，并在运行维护阶段转化为常态化的监测、诊断与检修质量控制。通过将化学监督嵌入从规划建设到退役报废的每一环节，构建起贯穿设备全生命周期的质量管控链条，从而系统性地提升高压直流输电系统的可靠性，为换流站长期安全运行奠定坚实基础。

基于上述考虑，《高压直流输电换流站化学监督导则》团体标准的编制将包括冷却水系统、油气设备、换流站微环境、化学仪表四个模块，并从设计阶段、采购阶段、制造阶段、安装阶段、调试阶段、竣工阶段、运行阶段及检修维护阶段共7个阶段，提出了高压换流站化学监督工作的相关要求。

4.2设计阶段

高压直流换流站的设计阶段指在项目立项决策后、工程实体施工前，基于电网规划、系统运行要求和技术经济比较，进行全方位技术方案设计和图纸绘制的工程前期关键环节。该阶段的核心目标是确定站址、优化电气主接线与布置方案，并为核心设备制定详尽的技术规范，为后续的设备采购、施工建设和长期安全运行奠定坚实的基础，对设计阶段的化学监督工作，应重点关注以下几个方面的内容。

（1）确立介质标准与系统设计：明确冷却水等绝缘介质的质量控制指标，并完成与绝缘介质化学特性兼容的系统工艺流程及关键部件材质选型设计。

（2）规定设备化学性能门槛：在设备技术规范中，明确绝缘油、SF6气体等新介质的性能验收指标，并规定必要的在线监测装置配置要求。

（3）规划监督辅助设施与接口：设计油化实验室、水处理车间等设施的布局，并预先规划取样点、在线监测仪表的安装位置与接口。

（4）制定环境控制设计基准：设定阀厅等关键区域的微环境控制目标，并完成相应的保障系统设计。

（5）界定责任与验收流程：明确各工程阶段参建方在化学介质质量管理上的责任接口，制定设备投运前的化学交接验收标准。
4.2.1 冷却水系统

目前，我国在电力行业冷却水系统设计方面已具备一定的标准基础，如GB/T 50050《工业循环冷却水处理设计规范》对敞开式循环冷却水系统的水质稳定、阻垢防腐、杀菌灭藻等提出了通用性要求；DL/T 712《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》等标准对防止Cl-等离子引发的点蚀、应力腐蚀开裂提供了选材依据。GB/T30425《高压直流输电换流阀水冷却设备》标准规定了高压直流输电换流阀水冷却设备的技术要求，对关键设备的冗余配置、水质要求、监控与保护等提出了部分要求。DL/T 1716 《高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则》 则明确了高压直流输电换流阀冷却水系统的运行维护标准，该标准与设计阶段化学监督相关性较强，对水冷却系统运行水质目标、系统配置方面提出了相对具体的要求。

现有标准体系存在一定的不足，现有标准多为针对单一设备或子系统，缺乏将内冷系统－外冷系统-换热器-水质处理－在线监测视为一个有机整体进行系统性设计相对全面的规范。对如何在设计源头通过材质选择、系统配置、监控点设置来根本性预防化学相关故障（如电解腐蚀、杂质污染等）的规定不够充分。因此明确高压直流换流站冷却水系统的设计要求为工程设计提供直接、更加明确的技术依据。

本章节各项条款的制定，是基于高压直流换流站安全运行的要求和经验，并结合上述现行标准要求制定，旨在将化学监督的关口前移至最源头的设计阶段。

（1）关于系统结构与独立性，明确内、外冷却水系统“相互独立、不连通”是根本性原则。其目的在于绝对防止外冷却水中的杂质、菌藻、腐蚀性离子（如Cl-）通过换热器泄漏进入内冷却水系统，污染高纯度的内冷却水，导致换流阀绝缘能力降低绝缘降低甚至短路故障。

（2）关于内冷却水水质预处理，构成了保障内冷却水水质的核心设计要求。采用除盐水可满足电气设备绝缘要求，而普通除盐水或软化水仍含有较高离子，无法保证极低的电导率。100%容量备用的除盐装置与快速处理能力确保在内冷却水水质异常时，能不停运地进行快速恢复，保证系统运行的连续性和可靠性，避免因水质恶化导致强迫停运。设置除盐和精密过滤装置旨在持续去除运行中因设备腐蚀、微量泄漏等原因产生的离子和颗粒杂质，维持水质的长期稳定。

（3）关于防腐蚀设计，腐蚀是冷却水系统最突出的化学问题，这些条款从不同角度进行预防。控制流速，防止流速过快则会产生冲刷腐蚀。此要求是针对换流阀特殊结构，防止电解腐蚀（与电流泄漏相关）和冲刷腐蚀的关键设计参数。限制Cl-含量与选择耐腐蚀材质是因为Cl-是诱发不锈钢点蚀和应力腐蚀的“元凶”，此条款反向约束水源选择和缓蚀处理方案，从材料科学层面杜绝腐蚀风险。

（4）关于在线监测与监控，可实现从“定期检修”到“状态检修”和“主动预警”的转变。配置在线化学仪表和取样口可使运行人员能实时掌握水质动态，及时发现异常趋势，目前水处理系统基本配置相关的监测仪表，并对水质情况进行长期监测。监控电导率、流量、水温等参数可明确了内冷却水绝缘性能的直接、关键指示指标，同时通过流量、水温、水压则是判断系统是否正常运行、换热是否有效。

（5）关于废水处理，明确了废水处理基本要求，换流站产生的各类废水，其处理与排放必须遵守建设项目环境影响评价（以下简称“环评”）批复文件及其相关要求。换流站污水主要包含生活污水、内冷却水、外冷却水、检修冲洗废水等，主要的污染物有腐蚀抑制剂、阻垢剂、杀菌剂、悬浮物、氮磷及微生物等主要污染物，处理难度不大，换流站污水处理后，有三种处理方式，按照要求污水应排入城镇管网，应符合GB/T 31962 的要求；若偏远地区的站点，无法排入城镇管网，需直接排放符合GB 8978 的要求，按照当地水域等级，确定污水处理等级，排入农田时还应符合GB 5084 的要求；无法达到排放要求的，废水用于绿化浇灌、喷洒或清洗时应符合GB/T 18920 的要求。

（6）外冷水水质要求，外冷水一般采用自来水，当采用地表水、再生水等作为补充水源时，其水质标准必须符合设备厂家技术文件的要求，且不应低于GB/T 50050中对循环冷却水补充水质的最低要求，GB/T 50050规范是以地表水、地下水和再生水作为补充水的新建、扩建、改建工程的循环冷却水处理设计的专用标准。

4.2.2 油气设备

换流站用油设备主要使用绝缘油的设备以及润滑油的设备。在绝缘油充油设备方面，通常包括主变、电抗器、换流变、充油互感器、充油电容器等，绝缘油起到绝缘、冷却、灭弧三大功能。使用润滑油设备主要为调相机，润滑油起到润滑密封等作用。换流站SF6气体充气设备则主要包括SF6气体套管、SF6气体开关、SF6气体互感器等，SF6气体主要起到绝缘、灭弧作用。在设计阶段应重点关注以下内容，从源头保证充油设备、充气设备后期运行安全稳定。

关键介质的选用及技术规范确认，主要设备招标文件和技术协议中关于绝缘油、SF₆气体、润滑油等介质的技术条款，如换流变绝缘油需满足 GB 2536（特殊） 与IEC 60296 的高标准要求，SF₆气体满足 DL/T 941，调相机润滑油满足 DL/T 2409。

在变压器类充油设备绝缘油选用方面，DL/T 1094是电力行业在变压器选用方面的关键指导文件，该标准的制定是为了适应交直流超高压和特高压输变电工程迅速发展的需要。它借鉴了国际标准（如IEC 60296），并结合了国内长期使用变压器油的经验，因此引用该标准作为变压器油选用准则，但该标准未对新油质量进行严格规定，因而引用GB2536-2011中变压器油 （特殊） 技术要求（该标准是我国变压器绝缘油强制执行标准），同时也提出了应满足IEC 60296: 2012中高氧化安定性和低硫含量的要求，见表，确保换流变在极端电、热、化学应力下的可靠性，也可延长变压器的使用寿命。

六氟化硫质量应满足DL/T 1366中相关要求，六氟化硫气体质量相关的标准主要有GB/T 12022、DL/T 1366、DL/T 1810，GB/T 12022是对六氟化硫作为工业产品在出厂时的通用质量要求，DL/T 1366对国标的补充，侧重电力设备对气体性能的特殊要求，但由于DL/T 941中已对新气质量进行了引用，因此直接引用DL/T 941中的要求即可。

安全防护方面，一是针对室内SF6气体设备间，必须设计强制通风系统和SF₆气体浓度报警装置，其启动阈值和通风量需符合安全规程，防止缺氧或气体中毒风险，这一要求与各电力企业安规要求一致。二是在油坑与排油系统方面，换流变、电抗器等大型充油设备的卵石层、油坑、事故油池的设计容量和排油管道是否符合防火规范，确保事故状态下泄油能迅速导向事故油池。三是废油废气的合规处置方面，应设计危险废物暂存间，用于分类存放废油、废吸附剂等，并明确合规的外委处置流程，确保符合环保要求。

在设计阶段，应依据相关要求，对关键设备的在线化学监测仪表进行一体化规划和点位预留，确保其安装位置与信号接口的合理性。一是为换流变压器、平波电抗器等大型充油设备，预留在线色谱分析仪（DGA）和微水监测仪的安装接口，以实时监测绝缘油中溶解气体含量和水分；二是为GIS设备及断路器等充SF₆气体设备，规划SF₆气体密度、微水和分解产物在线监测仪的安装接口，以掌控气体绝缘强度与设备内部状态；三是需要为调相机组的润滑油系统配置在线颗粒度及微水监测仪的接口，用于监控润滑油的清洁度与理化性能。通过上述设计，为后续设备状态实时监测提供基础。

4.2.3 阀厅微气候环境

在换流站设计阶段，阀厅微环境的化学监督核心在于从源头构建一个可控的、洁净的“人工气候室”，其重点是对空气环境质量及设备表面影响的预见性控制。监督要点主要包括两方面：一是建立稳固的环境基准保障，即通过设计确保阀厅维持稳定的微正压和适宜的温湿度，这是阻断外部污染物侵入和抑制内部化学腐蚀的基础条件；二是要形成状态实时感知能力，即在设计阶段规划于关键点位部署在线监测传感器网络，对颗粒物浓度（如PM2.5/PM10）、相对湿度、设备表面盐密（污秽度）等关键参数进行连续监测，实现对绝缘表面污秽状况和金属腐蚀风险的早期预警。

目前，GB/T 50789 《±800kV直流换流站设计规范》为阀厅环境设立了极为严格的技术标准。该标准明确要求阀厅必须作为一个密闭的洁净空间进行设计，具体规定了温度、湿度、洁净度（尘埃控制）和密封性（微正压维持）等关键参数的控制范围，如标准通常要求阀厅的洁净度等级不低于 8级，通过维持厅内 50 Pa ~ 100 Pa 的微正压，以及PM10浓度低于一定限值等。DL/T 2121-2020 则对阀厅空调净化系统的设计规定，体现了一个从可靠性（冗余备用）、稳定性（温湿度与气压控制）、洁净度（多级过滤）到安全性（消防排烟）的 多层次保障体系。两个标准具有相似性。

在本标准中结合GB/T 50789及DL/T 2121制定严格的阀厅微环境控制条款，其根本原因在于切断“污染物沉积+潮湿环境”这一导致设备老化和故障的关键化学路径。首先，控制微正压和颗粒物浓度，是为了最大限度地防止灰尘、盐分等污染物在高压换流阀组件表面沉积，避免其绝缘强度因污秽而显著降低，从而消除在潮湿条件下引发局部放电或闪络的隐患。其次，精确控制湿度并监测污秽度，是因为湿度是设备表面形成导电水膜和加速电化学腐蚀的必要条件；当一定的湿度与表面沉积的污染物（以等值盐密量化）共同作用时，会急剧增大泄漏电流和腐蚀速率，直接威胁设备寿命。因此，这些条款是一个相互关联的防御体系，旨在从设计源头主动管理环境风险。

4.2.4 化学仪表

DL/T 2121《高压直流输电换流阀冷却系统化学监督导则》明确化学仪表种类、数量以及精度和量程应满足换流阀水质监督要求，指出“内冷却水系统在线化学仪表应配置电导率表，宜配置溶解氧表”，该标准确立了仪表配置应满足监督需求的基本原则。DL/T 1716《高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则》则侧重运行阶段的明确了仪表数据如何用于日常管理和决策，规定了基于电导率、溶解氧等在线仪表数据的控制限值和应对措施。上述标准对换流站设计阶段的化学仪表监督要求提出了比较明确的要求。

在换流站设计阶段，对化学仪表的监督主要关注以下三个方面，以确保“测得准、看得见、能预警”，一是要求化学仪表配置具有覆盖的完备性，确保化学仪表配置满足全覆盖了所有关键的化学监督对象，如内冷水的电导率、pH值、溶解氧；外冷水的pH值、浊度等，阀厅温度、湿度、压力、颗粒物浓度等。二是不仅要有在线仪表实现实时监控，还要配置必要的便携式仪表用于巡检、比对和校准，同时化学仪表的精度与量程确保测量的有效性，所选仪表的技术参数是否与监督需求匹配。三是监督会关注仪表信号的接入方案，以及仪表本身的质量、备件和校验接口的设计是否符合规程。

制定上述3条监督要点可实现化学监督状态的可视化，确保数据的准确性和有效性，防止因仪表精度不足或量程不当导致监督标准无法有效执行。

4.3 采购阶段

在换流站采购阶段，化学监督的核心关注点在于确保所有采购的设备、材料及配件严格符合设计规格与质量要求，实现从设计文件到实体物资的准确转化。监督应覆盖关键设备的制造工艺、结构、材质，以及水处理耗材（如离子交换树脂）、化学仪表、清洗装置等辅助材料的性能参数与环保特性。其目标是杜绝因物资质量问题引入先天性的运行风险。

制定上述监督要点的根本原因在于构建全链条的质量控制防线。具体要求设备工艺材质合规（6.1），是为防止设备腐蚀、泄漏等结构性化学风险；要求树脂、水处理材料质量达标（6.2， 6.4），是为保障水质净化效果与系统化学稳定性；要求制冷剂环保（6.3），是履行环境责任并规避安全隐患；要求清洗装置与化学仪表配件完备（6.5， 6.6）；要求阀厅空气调节及净化处理系统所用的过滤器材质稳定（6.7 ），避免自身老化、受潮等原因向阀厅内释放挥发性有机物（VOCs）或颗粒物进一步破坏阀厅微环境。

上述化学采购阶段的化学监督要点共同确保了采购物资能够支撑化学监督目标的实现，体现出关键设备本体质量、关键化学材料质量、运维保障能力三方面关键核心要求。

4.4 制造阶段

在换流站设备制造阶段，化学监督的核心关注点在于对设备材料本质、制造工艺质量及出厂清洁状态进行源头管控。监督应聚焦于三个方面：一是材质符合性，确保所有设备及管道材质与设计规格一致，从根源上杜绝因材质不当引发的腐蚀风险；二是质量可追溯性，核查制造厂提供的材质报告、试验报告等证明文件，确保关键材料的化学成分与性能达标；三是出厂完整性，确认设备在工厂已完成水压试验、内部清洗并做好密封，保证其以洁净、完好的状态交付现场。

制定这几点监督要点的根本原因在于将质量控制的关口前移，在制造源头消除潜在隐患。要求材质和文件合规（7.1， 7.2），是为了建立坚实的质量溯源基础，防止不合格材料流入供应链；要求配套仪器精度达标（7.3），是确保未来监测数据的有效性；要求工厂完成清洗和密封（7.4），则是为了防止设备在运输和储存期间成为新的污染源，为实现“洁净安装”创造先决条件。这些要点共同构成了对设备“先天健康”状况的关键把控；要求对设备关键工序及特殊工艺的制造过程开展监督（7.5），如化学相容性及清洁度直接相关的制造工艺进行监督确认，应监督制造厂制定的内部清洁规程的有效性，确保其清洗方法（如酸洗钝化）、清洁剂选择和清洁度验收标准符合技术规范要求，防止错误的工艺技术对设备造成严重影响。

4.5 到货阶段

在换流站到货阶段，化学监督的核心关注点在于通过文件核查与实物比对，确认所有设备、材料和化学品在运输交付环节的数量准确、质量完好、文件齐全，确保其符合采购合同与设计技术要求。监督工作聚焦于三个方面：一是实物状态的符合性，检查包装完好性以防运输损伤，核对到货物资的型号、数量与清单一致；二是技术文件的完整性，收集出厂合格证、试验报告、说明书等全套资料，建立质量追溯档案；三是关键化学品的质量证明，重点核查水处理药剂、离子交换树脂等材料的第三方检测报告，验证其关键性能指标。

制定上述几点化学监督要求，核心目的在于严把设备材料入场的“质量关”，确保其数量准确、质量合格、文件齐全。第8.1条旨在检查实物状态，防止运输损坏并验证内部清洁，从源头杜绝污染；第8.2条旨在核对数量与配置，确保物资齐全，满足安装和未来运维需求；第8.3条旨在收集技术文件，建立质量档案，为操作、维护和责任追溯提供依据；第8.4条旨在获取权威质量证明，确保化学品性能达标，控制化学风险；第8.5条旨在进行最终质量验证，通过抽样复验这道最终防线，确保关键材料与重要设备万无一失。

4.6 安装阶段

在换流站安装阶段，化学监督的核心关注点在于确保安装工作严格遵循设计，并在此过程中维持设备与系统的化学相关内容完整性，并达到设计要求。化学监督应聚焦于三个方面：一是安装的符合性，核对设备、管道、仪表的安装位置、方式与设计图纸一致；二是关键介质装填与安装的质量，如确保水处理材料（树脂、滤料）和空气净化滤芯的装填过程无污染、数量准、等级对；三是防腐与标识的完备性，验证外冷却系统防腐涂层质量，并确保所有管道标识清晰、记录完整，为后续调试、运维建立准确的基础。
制定这几点监督要点的根本原因在于安装阶段实现了从“零散部件”到“完整系统”的精准转化。要求安装符合设计（9.1）是保证系统功能与安全距离的前提；严格控制材料装填和滤芯精度（9.2， 9.3）是为了防止在最后环节引入污染，确保水处理和空气净化的效果；验收防腐涂层（9.4）是针对外水冷系统腐蚀风险的关键控制措施；完善标识和记录（9.5， 9.6）则是为系统建立“身份档案”，保障未来操作、维护的准确性与可追溯性；对应对关键设备及工艺的安装施工过程进行监督（9.7），确保其符合设计规范要求及质量标准。

4.7 调试阶段

在换流站调试阶段，化学监督应聚焦于确保所有与化学介质相关的系统为设备安全带电和稳定运行提供可靠保障。其核心关注内容包括：一是介质本身的品质与工况，即内冷水处理系统的水量、水质（如电导率、pH值），变压器/换流变压器等设备的绝缘油、六氟化硫（SF6）气体的质量，以及阀厅的微气候环境（温湿度、洁净度）必须严格达到设计规范和要求。二是监测手段的可靠性，所有在线化学仪表（如水质分析仪、油气监测装置、微环境传感器）必须完成检定或校验，并确认其能准确投运、联锁保护功能正常。三是动态过程的监控，在调试带电过程中，需连续监测关键化学指标的变化趋势，特别是在首次带电、升负荷等关键节点后，应及时对绝缘油进行色谱分析，以捕捉设备可能存在的早期故障迹象。

上述四条监督要点构成了覆盖调试全过程的化学监督闭环。其制定基于以下考量：10.1 是基础，确保冷却水、绝缘油（气）及阀厅环境在投运前达到标准，为设备建立稳定的初始运行条件。10.2 是技术保障，要求化学仪表准确可靠，为过程监控与联锁保护提供有效数据支撑。10.3 是动态管控核心，旨在通过连续监测与趋势分析（特别是关键操作后的油色谱跟踪），实时诊断设备状态，及时发现潜伏性故障。10.4 是安全环保底线，规范危险废弃物的处置，确保调试工作符合法规要求。

4.8 运行阶段

换流站投入运行后，化学监督进入最为关键和持久的阶段。设备长期承受电、热、机械等多重应力，各类介质处于持续老化过程中，化学监督因此成为保障设备长期安全稳定运行、延长其使用寿命的核心技术手段。该阶段监督工作的核心内容可概述为：持续监控冷却水系统的关键水质指标（如电导率、pH值），以保障换流阀的冷却效率与系统内部防腐效果；严格执行绝缘油（气）的定期检验，尤其是通过油中溶解气体色谱分析，及时诊断变压器类设备的内部潜伏性故障并评估其绝缘强度；同时，对阀厅微气候环境（温湿度、洁净度）进行稳定性监督，有效防止设备外绝缘发生闪络。此外，在线化学仪表的全程状态管理以及设备腐蚀与积污情况的定期检查，共同构成了确保监督数据准确可靠、实现隐患早期发现与消除的完整技术体系。

4.8.1 冷却水系统

（1）水样采集方法及采样点说明

目前涉及冷却水的采用标准有GB/T 6907《锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法》，与DL/T 457-91《水、汽取样装置》、T/CEC 456-2021《高压直流输电调相机冷却水系统水质控制及运行维护导则》。三个标准对比如下表所示。

表1 水样采集方法标准对比

	标准编号与名称
	主要适用场景/对象
	与阀冷水采样存放的关联度分析

	GB/T 6907-2022《锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法》
	锅炉用水和冷却水系统（包括阀冷系统）
	• 直接对口：标准名称明确适用于冷却水。
• 内容全面：详细规定了采样容器、方法、存放、运输和记录。
• 操作性强：对高温高压取样（如通过冷却器）有具体指导7。

	DL/T 457-91《水、汽取样装置》
	火力发电厂的水、汽集中取样装置
	• 侧重设备：主要规范取样装置本身的技术要求、安装和验收。
• 间接参考：其关于样品温度、压力控制的要求有参考价值，但不直接指导采样操作细节。

	T/CEC 456-2021《高压直流输电调相机冷却水系统水质控制及运行维护导则》
	高压直流输电调相机的冷却水系统
	• 同属电力行业：会引用或遵循GB/T 6907等基础方法标准。
• 侧重系统运维：更关注整个水系统的水质指标和控制策略，采样是其中的一个环节


由对比可知，阀冷却水的水样采集方法可参考 GB/T 6907《锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法》执行，该标准是一项关于水处理分析的基础性国家标准，该标准详细规定了采样容器的选择与清洗、采样点的确定、采样操作的具体方法以及水样的保存、运输与记录要求，以确保后续水质分析结果的准确性和代表性。这对于换流站内冷水系统的化学监督至关重要，因为错误的水样采集方法会导致错误的数据，进而引发误判。由此可见，阀冷却水的水样采集方法可参考 GB/T 6907《锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法》执行即可，同时采样点可参照以下表格执行。

表2 换流阀冷系统取样点位置

	名称
	取样位置

	内冷却系统
	离子交换器出口水
	离子交换器出口

	
	内冷却水
	换流阀母管

	
	补充水
	补充水箱

	外冷却系统
	外冷却水
	平衡水池或喷淋泵

	
	补充水
	工业水池

	排污系统
	排污水
	站外排污口


（2）换流阀冷却系统

目前，行业内对于换流阀冷却系统水质检测涉及标准或者相似标准主要有DL/T 1716-2017《高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则》、GB 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》、DL/T 801-2024《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》，三个标准适用对象、主要技术内容的关联度对比如下表所示。

表3 阀冷却水水质相关标准要求。

	标准编号与名称
	主要适用对象
	与换流阀冷却水系统的

匹配度分析

	DL/T 1716-2017《高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则》
	高压直流输电换流阀的冷却水系统（包括内冷和外冷）
	• 绝对针对性：标准名称和内容完全针对直流换流阀冷却系统。
• 全面专业性：涵盖水质指标、运行维护、化学处理、异常诊断全流程。
• 深度匹配工况：指标和周期设定充分考虑直流偏磁、谐波等特殊工况的影响。

	GB 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》
	通用的工业循环冷却水系统
	• 基础参考：是外冷水处理的基础性国家标准，提供防垢、防腐的通用原则。
• 严重不足：完全未涉及换流阀内冷水极为关键的电导率、溶解氧、金属离子等绝缘和防腐指标。

	DL/T 801-2024《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》
	大型发电机的内冷水系统
	• 部分原理相通：同是高电压设备内冷水，对纯度（低电导率）、防铜腐蚀的要求有参考价值。
• 对象差异显著：发电机是交流设备，工况相对稳定；换流阀工况更复杂，且其散热器多为铝材，防腐策略（如控制铝离子）完全不同。


上述标准中，GB 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》、DL/T 801-2024《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》，适用性较弱。而DL/T 1716 对内冷却水及外冷却水水质要求，以及试验项目、检验周期、试验方法、水样采集点都进行了详细的描述，它完全适用于对高压直流换流阀冷却水的标准，实用性非常强，可进行引用。因此换流阀内冷却水及外冷却水水质要求，以及试验项目、检验周期、试验方法可见下列表。

采用铝制散热器时，换流阀内冷水水质控制指标如下表所示。

表4 内冷水水质量要求

	序号
	项目
	控制指标
	试验方法

	1
	pH值（25℃）
	6.5~8.0
	GB/T 6904

	2
	电导率（25℃） μS/cm
	内冷却水
	交换器出口水
	GB/T 6908

	
	
	标准值
	期望值
	标准值
	期望值
	

	
	
	≤0.50
	≤0.30
	≤0.15
	≤0.10
	

	3
	溶解氧含量a  μg/L
	标准值
	期望值
	GB/T 12157

	
	
	≤200
	≤100
	

	4
	铝离子 μg/L
	≤ 2
	GB/T 12154

	a  适用于采取除氧处理的全密闭式冷却水系统。


内冷水水质试验项目及周期应符合下表规定。

表5 水质试验项目及周期

	系统
	试验项目
	检验周期
	试验方法

	内冷却水系统
	电导率a
	必要时
	DL/T 502.1-32

	
	pH值a
	必要时
	

	
	溶解氧含量
	每周
	

	
	铝离子
	每周
	

	除盐水系统
	除盐水箱进水电导率a
	必要时
	DL/T 502.1-32

	
	除盐水箱出口电导率a
	必要时
	

	a 应采用带流通池的便携式仪器现场取样测试


   采用水－水冷却方式时，外冷水水质控制指标如下表所示。

表6 外冷水水质量要求

	序号
	项      目
	质 量 指 标
	试 验 方 法

	1
	pH值（25℃）
	6.8~9.0
	GB/T 6904

	2
	浊度（NTU）
	≤10
	GB/T 15893.1

	3
	硬度（以CaCO3计）
mg/L
	≤200
	GB/T 6909

	4
	化学耗氧量

mg/L
	≤100
	GB/T 14420


   外冷水水质试验项目及周期应符合下表规定。如果水质异常，应根据实际需求缩短试验周期。
表7  水质试验项目及周期

	系统
	试验项目
	检验周期
	试验方法

	外冷却水系统
	电导率
	3个月
	GB/T 6908

	
	氯离子
	3个月
	GB/T 14642

	
	pH
	3个月
	DL/T 502.1-32

	
	浊度
	3个月
	

	
	硬度
	3个月
	

	
	化学耗氧量
	3个月
	

	a 应采用带流通池的便携式仪器现场取样测试


调相机冷却系统

调相机作为换流站重要设备之一，其在运行阶段涉及多个现有标准DLT 2098-2020 《调相机运行规程》，该标准明确了运行阶段双水内冷调相机应监视的参数包括定子冷却水进出口温度、定子冷却水流量、定子冷却水进口压力、定子冷却水水质、转子冷却水进/出口温度、转子冷却水进口压力。同时，该标准还明确了双水内冷调相机运行中监视与维护的特殊要求。

TCEC 456《高压直流输电调相机冷却水系统水质控制及运行维护导则》，是针对高压直流输电系统中调相机冷却水系统的专业技术规范，标准围绕高压直流输电调相机冷却水系统的水质控制和运行维护两大核心，具体包括了内冷却水（定子、转子）和外冷却水的水质指标、补充水（除盐水）的水质标准、各项水质指标的测定方法及参考标准，同时也对系统投运前的冲洗、碱化处理、充氮隔氧等操作规范、化学清洗触发条件、运行中温度、压力、流量等参数的监控与异常处理。

内冷却水质量要求及测定方法如下表所示。

表8 内冷却水质量要求及测定方法

	项目
	质量指标
	测定方法

	
	定子冷却水
	转子冷却水
	

	pH（25 ℃时）
	富氧
	贫氧
	7.0~9.0
	参见 DL/T 1201

	
	8.0~9.0
	7.0~9.0
	
	

	电导率（25 ℃时）
μS/cm
	0.4~2.0
	≤5
	参见 DL/T 1207

	溶解氧含量
μg/L
	富氧
	贫氧
	—
	参见 GB/T 12157

	
	—
	≤30
	
	

	铜离子含量
μg/L
	标准值
	期望值
	标准值
	期望值
	参见 GB/T 13689

	
	≤20
	≤10
	≤40
	≤20
	


内冷却水补充水应使用除盐水，内冷却水补充水质量要求及测定方法应符合下表的规定。

表9 内冷却水补充水质量要求及测定方法

	项      目
	质量指标
	测定方法

	除盐水箱进水电导率（25 ℃时）
μS/cm
	标准值
	期望值
	参见 DL/T 1207

	
	≤0.20
	≤0.10
	

	除盐水箱出口电导率（25 ℃时）
μS/cm
	≤0.40
	


外冷却水质量要求

外冷却水质量要求及测定方法应符合下表的规定。

表10外冷却水质量要求及测定方法

	项目
	质量指标
	测定方法

	pH（25 ℃时）
	6.8~9.0
	参见 GB/T 6904

	浊度
NTU
	≤10
	参见 GB/T 15893.1

	硬度（以 CaCO3 计）
mg/L
	≤200
	参见 GB/T 6909

	化学耗氧量
mg/L
	≤100
	参见 GB/T 14420


（4）废水排放

换流站产生的各类废水，其处理与排放方式必须以遵守建设项目环境影响评价批复文件及相关法律法规要求为前提。换流站废水通常包括生产废水及生活废水等。目前的排放方式主要有三种，按照国家要求，所有的污水都初步处理后达到GB/T 31962标准排入城镇管网，比较偏远的变电站则需要直接外排污水，需处理达到GB 8978 的要求，排入农田时还应符合GB/T 5084 的要求，若站点处于自然保护区边缘，则需要执行更高等级的排放标准。若不外排，可以达到GB/T 18920的要求，用于绿化浇灌、喷洒或清洗。

由于变电站常用污染物比较固定参考HJ 820及相关论文所以只需对pH、悬浮物、石油类、COD、氨氮、氟化物、总磷等污染物进行检测，其余检测值可以采取年抽查形式进行。换流站排水应执行GB 8978《污水综合排放标准》二级标准，见下表；排入农田的外冷污水，必须同时满足GB 5084《农田灌溉水质标准》的要求，见下表。

表11  第二类污染物最高允许排放浓度  单位mg/L

	序号
	污染物
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH
	6~9
	6~9
	6~9

	2
	色度 （稀释倍数）
	50
	180
	-

	3
	悬浮物（SS）
	70
	150
	400

	4
	五日生化需氧量（BOD5）
	20
	30
	300

	5
	化学需氧量（COD）
	100
	150
	500

	6
	石油类
	5
	10
	20

	7
	动植物油
	10
	15
	100

	8
	挥发酚
	0.5
	0.5
	2

	9
	总氰化合物
	0.5
	0.5
	1

	10
	硫化物
	1
	1
	1

	11
	氨氮
	15
	25
	-

	12
	氟化物
	10
	10
	20

	13
	磷酸盐（以P计）
	0.5
	1
	-

	14
	甲醛
	1
	2
	5

	1S
	苯胺类
	1
	2
	5

	16
	硝基苯类
	2
	3
	5

	17
	阴离子表面活性剂（LAS）
	5
	10
	20

	18
	总铜
	0.5
	1
	2

	19
	总锌
	2
	5
	5

	20
	总锰
	2
	2
	5

	21
	元素磷
	0.1
	0.1
	0.3

	22
	有机磷农药（以P计）
	不得检出
	0.5
	0.5

	23
	乐果
	不得检出
	1
	2

	24
	对硫磷
	不得检出
	1
	2

	25
	甲基对硫磷
	不得检出
	1
	2

	26
	马拉硫磷
	不得检出
	5
	10

	27
	五氯酚及五氯酚钠（五氯酚）
	5
	8
	10

	28
	可吸附有机卤化物（AOX）（以CI计）
	1
	5
	8

	29
	三氯甲烷
	0.3
	0.6
	1

	30
	四氯化碳
	0.03
	0.06
	0.5

	31
	三氯乙烯
	0.3
	0.6
	1

	32
	四氯乙烯
	0.1
	0.2
	0.5

	33
	苯
	0.1
	0.2
	0.5

	34
	甲苯
	0.1
	0.2
	0.5

	35
	乙苯
	0.4
	0.6
	1

	36
	邻-二甲苯
	0.4
	0.6
	1

	37
	对-二甲苯
	0.4
	0.6
	1

	38
	间－二甲苯
	0.4
	0.6
	1

	39
	氯苯
	0.2
	0.4
	1

	40
	邻-二氯苯
	0.4
	0.6
	1

	41
	对-二氯苯
	0.4
	0.6
	1

	42
	对-硝基氯苯
	0.5
	1
	5

	43
	2.4-二硝基氯苯
	0.5
	1
	5

	44
	苯酚
	0.3
	0.4
	1

	45
	间-甲酚
	0.1
	0.2
	0.5

	46
	2.4-二氯酚
	0.6
	0.8
	1

	47
	2.4.6-三氯酚
	0.6
	0.8
	1

	48
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.2
	0.4
	2

	49
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.3
	0.6
	2

	50
	丙烯腈
	2
	5
	5

	51
	总硒
	0.1
	0.2
	0.5

	52
	总有机碳（TOC）
	20
	30
	-


表12  农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

	序号
	污染物
	作物种类

	
	
	水作
	旱作
	蔬菜

	1
	五日生化需氧量（mg/L）
	60
	100
	40 a，15 b

	2
	化学需氧量（mg/L）
	150
	200
	100 a，60 b

	3
	悬浮物（mg/L）
	80
	100
	60 a，15 b

	4
	阴离子表面活性剂（mg/L）≤
	5
	8
	5

	5
	水温（°C）≤
	35

	6
	pH
	5.5~8.5

	7
	全盐量（mg/L）≤
	1000 c（非盐碱土地区）,2000（盐碱土地区） c

	8
	氯化物（mg/L）≤
	350

	9
	硫化物（mg/L）≤
	1

	10
	总汞（mg/L）≤
	0.001

	11
	镉（mg/L）≤
	0.01

	12
	总砷（mg/L）≤
	0.05
	0.1
	0.05

	13
	铬（六价）(mg/L)≤
	0.1

	14
	铅（mg/L）≤
	0.2

	15
	粪大肠菌群数（个/100mL）
	4000
	4000
	2000 a,1000 b

	16
	蛔虫卵数（个/L）
	2
	2 a,1 b

	a加工、烹调及去皮蔬菜。

b生食类蔬菜、瓜类和草本水果

c具有一定的水利灌排设施，能保证一定的排水和地下水径流条件的地区，或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区，农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。


表13  GB/T 31962污水排入城镇下水道水质标准与高压直流换流站相关指标
	序号
	控制项目名称
	单位
	A级
	B级
	C级

	1
	水温
	0
	40
	40
	40

	2
	色度
	倍
	64
	64
	64

	3
	易沉固体
	mL/(L ·15 min)
	10
	10
	10

	4
	悬浮物
	mg/L
	400
	400
	250

	5
	溶解性总固体
	mg/L
	1500
	2000
	2000

	6
	动植物油
	mg/L
	100
	100
	100

	7
	石油类
	mg/L
	15
	15
	10

	8
	pH
	一
	6.5~9.5
	6.5~9,5
	6.5~9.5

	9
	五日生化需氧量（BOD₃）
	mg/L
	350
	350
	150

	10
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	500
	500
	300

	11
	氦氮（以N计）
	mg/L
	45
	45
	25

	12
	总氮（以N计）
	mg/L
	70
	70
	45

	13
	总磷（以P计）
	mg/L
	8
	8
	5

	14
	阴离子表面活性剂(LAS）
	mg/L
	20
	20
	10

	15
	总氰化物
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	16
	总余氯（以Cl₂计）
	mg/L
	8
	
	8

	17
	硫化物
	mg/L
	1
	1
	1

	18
	氟化物
	mg/L
	20
	20
	20

	19
	氯化物
	mg/L
	500
	800
	800

	20
	硫酸盐
	mg/L
	400
	600
	600

	21
	总汞
	mg/L
	0.005
	0.005
	0.005

	22
	总镉
	mg/L
	0.05
	0.05
	0.05

	23
	总铬
	mg/L
	15
	15
	15

	24
	六价铬
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	25
	总砷
	mg/L
	0.3
	0.3
	0.3

	26
	总铅
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	27
	总镍
	mg/L
	1
	1
	1

	28
	总皱
	mg/L
	0.005
	0.005
	0.005

	29
	总银
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	30
	总硒
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	31
	总钢
	mg/L
	2
	2
	2

	32
	总锌
	mg/L
	5
	5
	5

	33
	总锰
	mg/L
	2
	5
	5

	34
	总铁
	mg/L
	5
	10
	10

	35
	挥发酚
	mg/L
	1
	1
	0.5

	36
	苯系物
	mg/L
	25
	2.5
	1

	37
	苯胺类
	mg/L
	5
	5
	2

	38
	硝基苯类
	mg/L
	5
	5
	3

	39
	甲醛
	mg/L
	5
	5
	2

	40
	三氯甲烷
	mg/L
	1
	1
	0.6

	41
	四氧化碳
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.06

	42
	三氯乙烯
	mg/L
	1
	1
	0.6

	43
	四氯乙烯
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.2

	44
	可吸附有机卤化物（AOX，以CI计）
	mg/L
	8
	8
	5

	45
	有机磷农药（以P计）
	mg/L
	0.5
	0.5
	0.5

	    46
	五氯酚
	mg/L
	5
	5
	5

	下水道末端无城镇污水处理设施时，排入城镇下水道的污水水质，应根据污水的最终去向符合国家和地方现行污染物排放标准，且应符合 C级的规定。


在废水采样检测频率方面，GB/T 8978《污水综合排放标准》、GB/T 5084 《农田灌溉水质标准》、GB/T 31962《污水排入城镇下水道水质标准》并未完全明确水样采样检测频率，以及采样位置。上述标准中，对污水采样检测频率通常没有明确规定或者采样检测频率过高，与换流站生产业务均难以匹配。考虑到换流站生产时废水排放采样检测的实际可操作性，建议废水水样检测周期宜为1次/3个月，采样地点为换流站站外污水综合排放口。
4.9.2 油气设备

（1）绝缘油的监督

运行中的充油设备绝缘油的监督相对比较成熟，主要标准有GB/T 14542 《运行变压器油维护管理导则》和DL/T 1706《DLT1706-2017超高压直流输电换流变运行油质量》。GB/T 14542 《运行变压器油维护管理导则》标准适用于矿物绝缘油，明确新油和运行油的取样方法、验收标准，规定了新油净化后、热油循环后及投运前的质量指标，并详细列出运行变压器油的质量标准、检验项目及周期，新增色度、颗粒污染度、腐蚀性硫、糖醛、DBDS等项目，强化对油质状态的监控，该标准适用范围比较广。DL/T 1706《超高压直流输电换流变运行油质量》是我国电力行业针对±500kV和±800kV直流输电换流变压器运行绝缘油质量的首个专门标准，适用于±500kV和±800kV换流站换流变压器运行油的质量监督（其他电压等级可参照执行），明确了换流变投运前及运行后的绝缘油质量标准，该标准也明确指出运行中换流变压器用绝缘油的维护管理参照 GB/T 14542 的规定执行，但同时指出换流变压器用绝缘油中颗粒度应达到的技术要求、检验周期按照 DL/T 1096 的规定执行。
因此对于运行阶段换流变，其绝缘油的监督按照以下要求为：运行中变压器及换流变用绝缘油的检验项目、质量要求、检验周期及检验方法参照 GB/T 14542 规定执行，其中换流变压器用绝缘油质量应满足DL/T 1706要求，换流变压器用绝缘油中颗粒度应达到的技术要求、检验周期按照 DL/T 1096 的规定执行。

运行中换流变压器用绝缘油质量标准（DL/T 1706）见下表。

表14 运行中换流变压器油质量标准

	序号
	检测项目
	设备电压等级（kV）
	质量指标
	检验方法

	
	
	
	投入运行前的油
	运行油
	

	1
	外观
	
	透明、无沉淀物和悬浮物
	外观目视

	2
	色度/号
	
	≤2.0
	GB/T 6540

	3
	水溶性酸（pH值）
	
	>5.4
	≥4.2
	GB/T 7598

	4
	酸值a（以 KOH 计）/（mg/g）
	
	≤0.03
	≤0.1
	GB/T 264

	5
	闪点（闭口）b/（℃）
	
	≥135
	GB/T 261

	6
	水分c/（mg/L）
	±800kV
±500kV
	≤8

≤10
	≤15
	GB/T 7600

	7
	界面张力（25℃）/（mN/m）
	
	≥35
	≥25
	GB/T6541

	8
	介质损耗因数（90℃）
	
	≤0.005
	≤0.020
	GB/T 5654

	9
	击穿电压/（kV）
	±800kV
±500kV
	≥75

≥65
	≥65

≥55
	GB/T 507

	10
	体积电阻率（90℃）d/（Ω•m）
	
	≥6×1010
	≥1×1010
	DL/T 421

	11
	油中含气量（体积分数）e/（%）
	
	<1
	≤3
	DL/T 703

	12
	油泥与沉淀物（质量分数）/（%）
	
	—
	＜0.02（以下可忽略不计）
	DL/T429.7

	13
	析气性
	
	报告
	NB/SH/T 0810

	14
	带电倾向 f/（pC/mL）
	
	—
	报告
	DL/T 385

	15
	腐蚀性硫g
	
	非腐蚀性
	DL/T 285

	16
	总硫含量（质量百分数）
/%
	
	≤0.05
	—
	SH/T 0689

	17
	颗粒污染度/粒 h

	±800kV
±500kV
	≤1000         ≤3000

≤2000         ≤3000
	DL/T 432

	18
	抗氧化添加剂含量（质量
分数）/%
含抗氧化添加剂油
	
	—
	大于新油原
始值的 60%
	SH/T 0802

	19
	糠醛含量
（质量分数）/（mg/kg）
	
	≤0.05
	报告
	NB/SH/T 0812
DL/T 1355

	20
	二苄基二硫醚（DBDS）含
量（质量分数）/（mg/kg）
	
	检测不出 i
	
	GB/T 32508

	a 测试方法也包括 GB/T 28552 和 NB/SH/T 0836，结果有争议时，以 NB/SH/T 0836 为仲裁方法。
b 测试方法也包括 DL/T 1354，结果有争议时，以 GB/T 261 为仲裁方法。
c 测试方法也包括 GB/T 7601，结果有争议时，以 GB/T 7600 为仲裁方法。
d 测试方法也包括 GB/T 5654，结果有争议时，以 DL/T 421 为仲裁方法。
e 测试方法也包括 DL/T 423，结果有争议时，以 DL/T 703 为仲裁方法。
f 测试方法也包括 DL/T 1095，结果有争议时，以 DL/T 385 为仲裁方法。
g 测试方法也包括 GB/T 25961，结果有争议时，以 DL/T 285 为仲裁方法。
h 指 100mL 油中大于 5μm 的颗粒数，无 100μm 以上的颗粒。
i 检测不出指 DBDS 含量小于 5mg/kg。


调相机润滑油

DL/T 2409《特高压直流换流站运行中调相机润滑油质量》是一项针对±800 kV及以上特高压直流换流站内调相机所用矿物润滑油（涡轮机油）的质量监督标准，规定了运行中调相机润滑油必须满足的13项关键质量指标，同时也明确规定了在新机投运、检修后以及正常运行情况下的检验项目、检验方法，以及不同阶段的检验周期，可满足运行阶段调相机润滑油的监督要求。

   运行中调相机润滑油质量标准见下表。

表15 运行中调相机润滑油质量

	序号
	项目
	质量指标
	检验方法

	1
	外观
	透明，无杂质或悬浮物
	DL/T 429.1

	2
	色度a号
	≤5.5
	GB/T 6540

	3
	运动黏度b(40C) mm2/s
	32
	28.8~35.2或不超过新油测定值±5%
	GB/T 265

	
	
	46
	41.4~50.6或不超过新油测定值±5%
	

	4
	闪点（开☐杯） C 上
	≥180，且比前次测定值不低10℃
	GB/T 3536

	5
	颗粒污染等级c级
	≤7
	DLT 432

	6
	酸值d（以KOH计） mg/g
	≤0.3
	GB/T 264

	7
	液相锈蚀
	无锈
	GB/T 11143(A法)

	8
	抗乳化性（54℃）min
	≤30
	GB/T 7605

	9
	水分 mg/L
	≤50
	GB/T 7600

	10
	泡沫性（泡沫倾向/ 泡沫稳定性)mL/mL
	24℃
	≤500/10
	GB/T 12579

	
	
	93.5℃
	≤100/10
	

	
	
	后24℃
	≤500/10
	

	11
	空气释放值（50℃）min
	≤10
	SH/T 0308

	12
	旋转氧弹值（150℃） min
	不低于新油原始测定值的25%，且≥100
	SH/T 0193

	13
	抗氧剂含量 %
	T501抗氧剂e
	不低于新油原始测定值的25%
	GB/T 7602.1

	
	
	受阻酚类

或芳香胺类抗氧剂f
	
	ASTM D6971

	a测试方法也包括DL/T429.2或NB/SH/T0905，结果有争议时，以GB/T6540为仲裁方法。

b 32、46为GB/T3141中规定的ISO黏度等级。

c 颗粒污染等级的分级按照DLT1978，见附录A。

d 测试方法也包括GB/T28552，结果有争议时，以GB/T264为仲裁方法。 

e测试方法也包括GB/T7602.2或GB/T7602.3，结果有争议时，以GB/T7602.1为仲裁方法。

f测试方法也包括DL/T1599，结果有争议时，以ASTM D6971为仲裁方法。


调相机润滑油检验项目与周期要求如下表所示。
表16  调相机润滑油检验项目与周期

	序号
	检验项目
	检验周期

	
	
	投运一年内
	投运一年后

	1
	外观
	1个月
	3个月

	2
	色度
	1个月
	3个月

	3
	运动黏度
	3个月
	6个月

	4
	闪点
	必要时
	必要时

	5
	颗粒污染等级
	3个月
	3个月

	6
	酸值
	3个月
	6个月

	7
	水分
	3个月
	6个月

	8
	液相锈蚀
	6个月
	1年

	9
	抗乳化性
	6个月
	1年

	10
	泡沫性
	6个月
	1年

	11
	空气释放值
	必要时
	必要时

	12
	旋转氧弹值
	1年
	必要时

	13
	抗氧剂含量
	1年
	必要时

	注1：如发现外观不透明，则应检测水分和抗乳化性。

注2：如怀疑有污染时，则应测定闪点、抗乳化性、泡沫性和空气释放值。


SF6气体

运行中SF6气体的监督涉及标准主要有DL/T 595《六氟化硫电气设备气体监督导则》，该标准明确规定了六氟化硫电气设备气体监督基本原则，并适用于所有使用六氟化硫作为绝缘和灭弧介质的电气设备的气体监督工作。

该标准主要内容包括六氟化硫新气的监督与管理、运行中的六氟化硫气体监督与管理，以及设备检修与解体时六氟化硫气体的监督。在运行阶段，该标准明确了运行中六氟化硫气体的检测项目、检测标准和检测周期，同时规定了SF6气体湿度监督的要求、SF6气体泄漏监督的要求。该标准的内容可以作为换流站运行阶段SF6气体间的标准，为所有六氟化硫设备的气体监督建立了一套完整的框架。

运行中六氟化硫气体的检测项目、检测标准和检测周期（DL/T595）见下表。

表17 运行中六氟化硫气体的检测项目、检测标准和检测周期
	序号
	检测项目
	检测标准
	检测周期
	检测方法

	1
	湿度μL/L
	有电弧分解物的气室
	≤300a
	投运前；
(2）后1年内复测1次；
（3）正常运行3年1次；

（4）检测
	DL/T 506或DL/T 915

	
	
	无电弧分解物的气室
	≤500a
	
	

	2
	气体年泄漏率/%
	≤0.5（可按照每个检测点泄漏值≤30uL/L执行）
	（1）投运前；

（2）诊断检测
	GB/T 11023或 DL/T 596

	3
	空气（质量分数）/%
	≤0.2
	诊断检测
	DL/T 920

	4
	四氟化碳（质量分数）/%
	≤0.1
	诊断检测
	

	5
	矿物油/μg/g
	≤10
	诊断检测
	DL/T 919

	6
	酸度（以HF 计）/ μg/g
	≤0.3
	诊断检测
	GB/T 8905

	7
	二氧化硫/μL/L
	≤2b
	诊断检测
	DL/T 1205

	8
	硫化氢/μL/L
	≤2c
	诊断检测
	DL/T 1205

	9
	可水解氟化物/μg/g
	≤1.0d
	诊断检测
	DL/T 918

	10
	氟化氢/μL/L
	≤2.0e
	诊断检测
	DL/T 1205

	a水分标准指20℃和 101.3kPa情况下，其他情况按照设备生产厂家提供的温、湿度曲线换算

b参考注意值

c参考注意值

d以氟化氡计

e参考注意值


4.9.3 阀厅微气候

阀厅微气候环境作为换流阀运行环境保护重要措施，主要标准有T/CEC 297.3《高压直流输电换流阀冷却技术规范 第3部分：阀厅空气调节及净化处理》，它明确规定阀厅空气温度须维持在10℃至50℃之间，相对湿度控制在10%至60%范围内，并特别指出在换流阀运行期间不得进行增加湿度的调节。同时，要求阀厅保持5 Pa至50 Pa的微正压，并确保空气洁净度等级不劣于ISO 6级。此外，运行阶段还明确了应定期进行滤网压差检查及更换滤芯、定期进行标准渗漏透过率检测等具体要求。

阀厅空气温度、相对湿度指标满足下表要求。
表18 阀厅空气温度、相对湿度指标

	项目
	指标值

	温度
	10℃-50℃

	相对湿度
	10%~60%

	换流阀运行期间不进行湿度增加调节。


在阀厅空气微正压，压力应满足下表要求。

表19 阀厅空气压力指标

	项目
	指标值
	期望值

	压力
	5Pa~50Pa
	5Pa~10Pa


上述温度、湿度及微正压的监测以在线监测为主。

GB/T 51200《高压直流换流站设计规范》 9.2.2 同时也明确阀厅室内温湿度等的设计参数应根据换流阀的要求确定，无明确要求时，阀厅室内温度夏季不应超过50℃，冬季不低于10℃，相对湿度宜为10%～60%，并应保证阀体表面不结露，阀厅内保持微正压状态，正压值宜为5Pa～10Pa，当利用新风降温时，室内正压不应超过30Pa。

依据 T/CEC 297.3《高压直流输电换流阀冷却技术规范 第3部分：阀厅空气调节及净化处理》 和 GB/T 51200《《高压直流换流站设计规范》》中对阀厅环境参数的强制性或推荐性要求。上述标准明确了阀厅环境控制的目标值（如温湿度范围、正压值、洁净度等级）和基本维护要求（如定期更换滤芯），为确保阀厅微环境满足运行要求，制定以下可执行及监督的运行监督策略。

表20 阀厅空气温度、相对湿度及空气压力指标

	项目
	指标值
	监测周期

	温度
	10℃-50℃
	6小时一次

	相对湿度
	10%~60%
	6小时一次

	压力
	10Pa~30Pa
	6小时一次

	注：换流阀运行期间不进行湿度增加调节。


其中正压值10～30Pa是根据设计规范以及南网各换流站长期运行验证过，具有可操作性的正压控制值。
4.9.4 化学仪表

目前，高压直流换流站领域尚未建立针对性化学仪表的专项技术标准，这给站内冷却水系统等化学参数的精准监督带来了标准依据的缺失。为确保换流站化学监督工作的规范性和数据可靠性，借鉴并引用技术成熟、体系完备的相关行业标准是必要且可行的。

火力发电厂的化学仪表监督管理体系经过长期实践检验，已高度成熟。其核心在线仪表（如电导率表、pH表、溶解氧表等）与换流站所采用的仪器在测量原理、技术结构和性能要求上并无本质差异。因此，跨领域引用火力发电厂的成熟标准具备充分的技术合理性。

据此，建议高压直流换流站的化学仪表监督管理按以下标准执行：

验收依据：仪表的初次验收应严格遵循 DL/T 913 《火电厂水质分析仪器实验室质量管理导则》 的相关要求，确保仪器入网质量。

检验与校准：在线化学仪表的周期检验、校准及维护管理，应参照 DL/T 677 《发电厂在线化学仪表检验规程》 执行。该标准为保障在线仪表测量准确性提供了全流程的技术规范。

核心仪表覆盖：对于电导率表、pH表、溶解氧表等核心在线仪表，其性能检验可进一步细化执行 DL/T 667 《火力发电厂在线工业化学仪表检验规程》 中的具体条款。

通过系统性地引入上述标准，可有效指导换流站化学仪表从选型验收、日常校验到周期维护的全过程监督管理。

DL/T 913 《火电厂水质分析仪器实验室质量管理导则》，适用于火电厂化学实验室（含在线仪表）的质量管理体系建设。可作为换流站化学仪表选型、验收和实验室管理的顶层指导文件。规范仪器设备的采购、验收、建档、维护和报废流程，明确质量控制方法。

DL/T 677 《发电厂在线化学仪表检验规程》，适用于发电厂（可扩展至换流站）在线化学仪表的运行监督管理。是仪表投运后周期性检验、校准和维护的通用性、综合性规程。规定检验周期、检验条件（如环境、水源、标准物质），详细阐述检验方法，包括整机引用误差、稳定误差、重复性等关键性能指标的测试与计算方法， 明确检验结果的处理与判别标准，确保仪表在运行期间始终满足精度要求。

4.10 维护与检修阶段

4.10.1 冷却水系统

内冷水系统直接接触换流阀核心发热元件，其水质与系统状态的优劣直接关系到换流阀的绝缘性能、散热效率和使用寿命。为保障高压直流换流阀内冷水系统的安全稳定运行，防止因水质劣化或设备故障导致换流阀性能下降或损坏，特制定本检修维护要求，基于以下考虑：

（1）实行常态化监控。 通过每日巡检，对水泵、在线化学仪表等关键设备的运行状态进行持续监控，旨在及时发现并消除隐患，确保系统各项参数稳定在合格范围内。

（2）控制关键环节。 维护要点以内冷水水质控制为中心，重点规范了化学药剂的连续投加、离子交换树脂的及时更换与监测，以及过滤器压差监控等核心环节，以维持水质的化学平衡。

（3）优化运行环境。 为确保隔氧效果，对充氮系统的工作状态与氮气供应建立了日常检查与更换机制，从源头抑制系统腐蚀。

（4）加强检修质量。 针对检修期间，规定了精密过滤器的清洗、离子交换器的规范换脂，以及均压电极等关键部件的检查与维护。目的在于解决运行中无法处理的深层问题，恢复设备性能，为后续长期稳定运行奠定基础。

（5）抑制结垢与腐蚀， 通过日常监督药剂投加，确保阻垢、缓蚀剂浓度有效，从化学层面延缓系统劣化。检修期间对喷淋填料、换热管表面及池体进行检查（13.2.4），则是为了直接评估水质控制效果，并清除已形成的沉积物。

（6）评估并恢复系统基础性能。 检修期间对水处理设备（如过滤器等）进行检查，旨在确认其工作完好性，保证其净化水质的核心功能，为下一运行周期的水质稳定奠定基础。

（7）监控与维护核心处理单元的性能需满足运行要求，定期检测超滤装置出水污染指数SDI，可有效评估其作为反渗透系统前置保护单元的过滤效果，实现早期预警。同时，对超滤、反渗透装置在停运期间规定严格的冲洗与湿态保存措施，旨在防止膜元件因失水干涸而造成的不可逆性能衰减，保护关键资产。
（8）确保过程监控数据的准确可靠，要求对电导率、pH、浊度、ORP等在线化学仪表进行定期检验与维护，是将整个制水流程置于可控、可知状态下的根本前提。准确的数据是系统自动控制、人工调整与状态评估的决策依据。
通过上述运行监控与检修维护相结合的措施，构建全面的冷水水系统健康管理体系，最终确保换流阀的长期可靠运行。

4.10.2 油气设备
为规范充油、充气电气设备的监督与试验管理，确保设备绝缘性能与运行可靠性，特制定本章节检修维护要求。主要基于以下考虑：

（1）建立动态响应机制。 当油质试验指标接近告警值、出现异常趋势或设备经历短路冲击、过载等异常工况后，要求及时取样复核并缩短检测周期，旨在实现对绝缘状态的快速响应与跟踪评估，避免缺陷进一步发展。

（2）强化异常工况下的主动诊断。 针对变压器瓦斯动作、过负荷、高温运行等特殊情况，规定立即开展油中溶解气体分析，从而及早识别潜伏性故障，为设备评价和检修决策提供关键依据。

（3）构建多维度试验联动体系。 在高电压试验、在线监测等数据异常或存在家族缺陷时，同步启动油务跟踪检测，实现电气性能数据与油化指标的交叉验证，提升状态判断的全面性与准确性。

（4）贯彻“应修必修”的原则。 在跟踪指标出现显著变化时，要求进行设备评价，依结果确定是否停电检查，并在停电前加强巡视与跟踪试验，既避免过度检修，也有效防控运行风险。

（5）统一分析方法与判断标准。 明确油中气体分析遵循GB/T 17623，故障判断依据DL/T 722，确保试验数据可比、判断结论一致，提升监督工作的规范性和权威性。

（6）关注少油设备的特殊敏感性。 特别强调互感器、套管等设备油中不应出现乙炔，一旦检出须查明原因并处理，突出对绝缘强度要求更高设备的精细化监督。

（7）落实检修前安全分析与环保要求。 充气设备检修前须对SF₆气体进行全面分析，确定有害成分并制定防护措施；同时严格规定气体回收流程，防止直接排放，保障人员安全与环境合规。

（8）强化检修过程安全与技术管理。 要求检修人员经专业培训、佩戴防护用品，补气时确保新气质量及接口干燥，从人员、物料、操作各环节保障检修质量与作业安全。

通过上述措施，形成覆盖日常监督、异常响应、诊断评估与检修管控的全过程绝缘监督体系，有效预警设备内部故障，延缓绝缘劣化，为电网关键设备的长期安全稳定运行提供坚实基础。
4.10.3 阀厅微环境

定期检查及更换空气调节与净化系统过滤网的监督要点，主要考虑阀厅内极高的洁净度要求是防止导电性颗粒物吸附于阀塔关键部件（如晶闸管、电容组件、绝缘子表面）的基本保障。过滤器是阻隔外部大气中粉尘颗粒的核心屏障。通过设定压差告警值（400Pa）与强制更换值（500Pa），可有效监控过滤器的堵塞状况，确保其始终具备足够的容尘量与通风效率，从而维持阀厅内空气中颗粒物浓度处于限值以下，防止因颗粒物积聚引发的局部放电、绝缘闪络等电气故障。过滤器严重堵塞将导致通风系统阻力增大，送风量下降，可能破坏阀厅为抵御外部污秽空气侵入而设计的微正压环境。此项监督通过及时更换滤网，保障空气处理单元正常运行，是维持阀厅密闭微气候环境稳定的关键措施。

关于定期采用清洁擦拭布与清水进行清洁除污的监督要点，主要目的是清除表面沉积污染物，定期清洁可有效去除这些表面沉积的盐分、金属粉尘、硫化物等化学活性物质，阻断其与设备材料（如铝制散热器、铜排、镀银触点、绝缘材料）发生电化学腐蚀或导致表面绝缘性能下降的进程。强调清洁过程的本身不应引入新的化学污染（如洗涤剂残留）。通过定期的物理清除，可防止污染物长期累积形成难以清除的结垢或导致永久性损伤，是维持设备表面洁净度、延缓材料老化的主动性维护手段。

4.10.4 化学仪表

维护与检修阶段，化学仪表监督是确保设备安全、稳定、经济运行的核心环节之一。核心目的是利用检修窗口，对化学仪表进行从传感器到系统功能、从数据精度到安全性能的全面恢复与验证，从而确保监测/检测数据准确。

第13.5.1条中要求，按照DL/T 677进行系统性校验，是保证化学仪表测量结果准确可靠的根本措施，首先检修阶段是执行离线精密校验的最佳时机，旨在通过权威、规范的校验程序，建立并维持仪表测量的量值溯源链，消除系统误差；第13.5.2条中关于传感器维护要求，主要针对目前部分传感器受检测原理的制约，其性能会随使用时间衰减，直接导致测量漂移或失效，旨在通过检修期的预防性检查和强制性更换，主动解决部件老化问题；第13.5.3条中取样系统检查，是考虑到取样系统是连接被监测介质与化学仪表的“桥梁”，其状态直接决定样品的代表性，管路堵塞或泄漏会导致测量数据滞后或错误；第13.5.4条中报警联锁测试的监督要求，旨在验证这些安全功能的可靠性和准确性，确保在水质参数异常时能及时发出警报或触发保护动作，防止因仪表误动或拒动导致故障扩大；第13.5.5条中技术档案资料的监督要求，是实现化学仪表全生命周期管理和数据追溯的基础。本条款的制定，旨在通过规范检修记录的更新，为分析仪表性能趋势、评价监督质量、追溯数据责任提供客观依据，是实现设备精细化管理、持续优化维护策略的重要保障。上述条款的制定，系统性地确保了化学仪表在检修维护后能处于最佳工作状态，为换流站的安全稳定运行提供可靠保障。

4.10.5 其他

该条款旨在确立换流站化学监督工作所需的综合性管理支撑体系，其内容涵盖人员能力、规程制度、档案记录等关键要素。这些要求是确保所有具体维护与检修活动得以规范、高效开展并实现闭环管理的基础性保障，防止因管理缺失导致技术监督流于形式。规定运行维护人员的专业培训与考核，旨在从源头保证操作者的胜任能力，杜绝因人因失误带来的风险；要求编制专用的运行维护规程并实行专业化管理，旨在为所有操作提供标准化依据，确保工作的一致性与安全性；建立健全设备档案与监督台账制度，旨在实现设备全生命周期数据的可追溯性，为状态评估、故障分析及策略优化提供决策支持。
5标准水平说明

本标准是首次针对高压直流换流站的化学监督全过程（设计、安装、运行等阶段）提出综合性技术导则，填补了该领域系统性标准的空白。重点针对冷却水系统、绝缘油、SF₆气体、阀厅微气候等关键环节，提出具体监督指标和方法，优于通用标准。明确了采样点设置、检测周期、数据处理等具体操作要求，便于现场执行。

6标准实施措施说明

本标准与现行法令、法规、国家标准没有矛盾和抵触。

本标准可以作为推荐性团体标准实施，做好标准宣贯。


