团体标准

发布

中国电机工程学会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

配电电能质量综合治理装置

技术规范

（征求意见稿）

TechnicalSpecificationforDistributionPowerQualityComprehensive Control Device

（征求意见稿）

T/CSEEXXXX—YYYY

ICS19.020

CCSK85

目次

前言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	6

4 一般要求	7

4.1 装置分类	7

4.2 使用条件	7

4.3 装置额定值	8

5 装置结构	8

6 技术要求	9

6.1 外观与结构	9

6.2 防护与接地	9

6.3 电气间隙与爬电距离	10

6.4 介电强度	10

6.5 控制功能	11

6.6 保护功能	11

6.7 运行功能	12

6.8 电磁兼容	13

7 试验方法	14

7.1 试验条件	14

7.2 外观与结构测量	14

7.3 防护与接地试验	14

7.4 电气间隙与爬电距离试验	14

7.5 介电强度试验	14

7.6 控制功能试验	16

7.7 保护功能试验	17

7.8 运行功能试验	17

7.9 电磁兼容试验	18

8 检验规则	18

8.1 概述	18

8.2 出厂试验	19

8.3 型式试验	19

8.4 现场试验	19

9 标志、包装、运输、贮存	20

9.1 铭牌标志	20

9.2 包装	20

9.3 运输	20

9.4 贮存	20

前言

本文件按照《中国电机工程学会标准化管理办法》、《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依据GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会城市供电与可靠性专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司。

本文件主要起草人：、、、。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

配电电能质量综合治理装置技术规范

- 范围

本文件规定了配电电能质量综合治理装置（简称装置）的术语和定义、型号名称、系统组成及原理、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于户外使用的10kV及以下电压等级的配电电能质量综合治理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB/T 1094.5-2008 电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力

GB/T 3768-2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 4025-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则

GB/T 6995.2-2008 电线电缆识别标志方法 第 2 部分：标准颜色

GB/T 7354-2018 高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26228.1-2010 信息技术 自动识别与数据采集技术 条码检测仪一致性规范 第1部分：一维条码

GB/T 35726-2017 并联型有源电能质量治理设备性能检测规程

T/CPSS 1001-2024 快速换相型三相不平衡治理装置技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

- 3.1

- 配电电能质量综合治理装置Distribution Power Quality Comprehensive Control Device

配电电能质量综合治理装置作为一种柔性配电技术，结合了串联电压补偿的功能和并联电流补偿的原理，既能用于快速补偿系统电压暂降，也能用于动态无功补偿以及谐波电流补偿。

3.2
		额定电压ratedvoltage

配电电能质量综合治理装置所接入系统的标称电压。

- 3.3
		额定电流ratedcurrent

配电电能质量综合治理装置在逆变侧串联在配电网与用电负荷所允许流过的电流（有效值）设计值。

- 3.4
		额定容量ratedcapacity

额定电压与额定电流的乘积。

- 3.5
		额定补偿电压ratedcompensationvoltage

配电电能质量综合治理装置的逆变器变流器能够输出的工频电压（有效值）设计值。

- 3.6
		额定补偿容量ratedcompensationcapacity

额定补偿电压与额定电流乘积。

- 3.7
		电子旁路electronicbypass

配电电能质量综合治理装置不提供能量，仅通过电力电子开关器件为负荷电流提供通路的一种运行方式。

- 3.8
		机械旁路mechanicalbypass

配电电能质量综合治理装置不提供能量，仅通过机械旁路开关为负荷电流提供通路的一种运行方式。

3.9

响应时间stepresponse time

配电电能质量综合治理装置在正常运行过程中，从被控量发生突变开始，到达到90%控制目标（装置的输出量从零到额定输出）所需要的时间。如图1所示。

注1：被控量指一个或多个电能质量参数。

注2：控制目标指被控量要达到的目标值。

图1 响应时间定义

- 一般要求

装置分类

装置可按如下方式进行分类：

- 按使用场所分类：户内式、户外式。

- 按电气接线方式分类：单相制、三相三线制、三相四线制。

- 按结构形式分类：壁挂式、屏柜式、机架式、杆上式。

- 按冷却方式分类：自然冷却式、强迫风冷式、液冷式。

使用条件

适用环境

适用环境主要包含以下指标：

- 海拔：安装点海拔不应超过2000m（海拔超过2000m时，与之相关的温升限值、绝缘要求应予以修正）。

- 工作温度：户内装置为-5℃~+40℃；户外装置为-25℃~+55℃。

- 相对湿度：相对湿度5%～95%时，装置内部应既不凝露，也不结冰。

- 抗污秽能力：抗污秽能力应符合GB/T26218.1-2010中III级污秽等级的要求。

- 其他：安装场所应无剧烈机械振动和冲击，应无引起火灾、爆炸危险的介质，应无腐蚀、破坏绝缘的气体及导电介质，应无有害气体及蒸汽，不允许有严重的菌存在，安装倾斜度不大于5°，无强电场和强磁场环境。

电气环境

设计制造时，应考虑装置接入点的下述系统电气条件：

- 装置接入点的标称电压、频率及其变化范围。

- 接入点系统背景电能质量水平，包括电压变化范围（曲线）、谐波电压、谐波电流、电压波动和闪变、三相电压不平衡度等。

- 接入点电网过电压保护水平。

- 接入点的系统中性点接地方式。

- 电气主接线和主要电气装置参数以及运行方式、相关的无功补偿装置及参数。

- 接入系统的相关继电保护配置、保护定值以及故障清除时间。

特殊环境

特殊使用条件由用户与制造商协商确定。

装置额定值

额定电压

装置额定电压优选值为220V、380V，其他电压值由用户与制造商协商确定。

额定容量

装置额定容量优选值为50kVA、100kVA、200kVA、400kVA，其他容量值由用户与制造商协商确定。

额定频率

装置额定频率为50Hz。

- 装置结构

装置主要由并联逆变器、串联逆变器、DC/DC模块（可选）、串联耦合变压器、手动旁路隔离开关、电子旁路开关、旁路接触器、保护控制监测系统及其它设备组成。典型拓扑结构见下图2。

图2装置主电路拓扑

- 技术要求

外观与结构

- 装置的壳体外表面，一般应喷涂无眩目反光的覆盖层，表面不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷。

- 所选用的指示灯、按钮、导线及母线的颜色应符合GB/T4025和GB/T6995.2的相关要求。

- 结构件应有良好的抗腐蚀性能。

- 元器件安装布局应经济合理、安全可靠、维修方便；需手动操作的器件应操作灵活、无卡住或操作力过大现象。

- 铭牌参数标志清晰，数据正确。

防护与接地

- 装置的外壳防护等级应不低于GB/T 4208-2017中IP44的要求。

- 装置接地应符合GB 50065-2011的要求。

- 对直接接触的防护可以依靠装置本身的结构措施，也可以依靠装置在安装时所采取的附加措施，相关信息应在说明书中提供。

- 对间接接触的防护应在装置内部采用保护电路，保护电路可通过单独装设保护导体来实现，也可利用装置的结构部件（如外壳、框架）来实现。

- 装置的金属壳体、可能带电的金属件及要求接地的电器元件的金属底座（包括因绝缘破坏可能会带电的金属件）、装有电器元件的门、板、支架与主接地间应保证具有可靠的电气连接，其与主接地点间的电阻值应不大于0.05Ω。

- 装置内保护电路的所有部件的设计应保证它们足以耐受装置在安装场所可能遇到的最大热应力和电动应力。

- 接地端子应有明显的标识。

电气间隙与爬电距离

装置内各元器件的电气间隙和爬电距离符合各自标准的规定，在正常使用条件下，应保持其电气间隙和爬电距离。装置内不同极性或不同相的裸露带电体之间以及它们与地之间的电气间隙和爬电距离不小于表1的规定。

表1额定电压1kV及以下的电气间隙与爬电距离

| 额定电压UN/V | 最小电气间隙/mm | 最小爬电距离/mm |
| --- | --- | --- |
| UN<60 | 5 | 5 |
| 60≤UN<660 | 10 | 12 |
| 660≤UN<1140 | 12 | 20 |

介电强度

带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V。

主电路、不与主电路直接连接的辅助电路的工频电压耐受水平应符合表2和表3的规定。

表2额定电压1kV及以下的工频耐受电压

| 额定电压UN/V | 工频耐受电压（交流均方根值）/V |
| --- | --- |
| 60<UN≤300 | 2000 |
| 300<UN≤690 | 2500 |
| 690<UN≤800 | 3000 |
| 800<UN≤1140 | 3500 |

表3不与主电路直接连接的辅助电路的工频耐受电压

| 辅助电路额定电压Ui/V | 工频耐受电压（交流均方根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12<Ui≤60 | 500 |
| Ui>60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

雷电冲击耐受电压水平应符合表4的规定。

表4雷电冲击耐受电压试验电压

| 回路类型 | 额定冲击耐受电压要求 |
| --- | --- |
| 主回路（功率部分） | ≥6kV~8kV |
| 控制/辅助回路（220V） | ≥4kV |

控制功能

电压偏差补偿

装置可在自身补偿控制范围内，依据可设定的电网目标点电压偏差限值及控制策略，实时监测并跟踪电网目标点电压偏差状况、动态输出补偿电压，且电压补偿控制范围应不低于额定电压的±30%。

无功功率补偿

装置应在无功补偿控制范围内，依据可设置的电网目标点无功功率限值及控制策略，实时监测、跟踪电网目标点无功功率变化并输出相应无功电流，且在无功功率补偿控制范围内，补偿后目标功率因数控制误差不应大于3%。

三相不平衡补偿

装置应能在不平衡补偿控制范围内，依据可设置的电网目标点电流、电压不平衡率限值及控制策略，实时监测并跟踪电网目标点不平衡率变化，输出对应的不平衡补偿电流或电压；在不平衡补偿控制范围内，补偿后三相电压不平衡率、三相电流不平衡率均不应高于10%。

谐波补偿

装置可根据购货方需求选配谐波滤除功能；具备谐波滤除功能的装置，应在补偿控制范围内，按照可设定的电网目标点各次谐波含量限值及控制策略，实时监测并跟踪电网谐波畸变率与各次谐波电流、电压幅值，输出匹配幅值与相位的谐波补偿电流或电压，实现指定次谐波的抑制与治理，谐波补偿次数常规不大于13次，滤波后13次及以下谐波电流方均根值相对滤波前的比值不宜大于50%；装置关闭谐波补偿功能时，在电网侧谐波含量不超过8%的工况下，设备输出电流总谐波畸变率应不大于3%。

综合补偿

装置可在额定补偿控制范围内，集成电压偏差补偿、无功功率补偿、三相不平衡补偿、谐波补偿多项治理功能，支持各类补偿功能任意组合投运，并可自定义设置各补偿方式运行优先级，满足现场复杂工况下的综合电能质量治理需求。

保护功能

装置应配备必要的保护，保护动作时不应影响负荷的正常供电。装置的保护功能包括：

安全类保护

- 旁路保护，旁路开关断路/短路故障保护，并保证故障维修时不影响负载供电；

- 防雷击保护；

- 防浪涌电压保护；

- 瞬态过电压保护。

电气类保护

- 短路保护；

- 过流保护（过电流消失后装置能自动投入）；

- 过压保护；

- 功率半导体器件故障（过热、损坏等）保护；

- 冷却系统异常保护；

- IGBT防直通保护；

- 振荡闭锁保护；

- 过补偿保护；

- 控制与通讯系统故障保护，自动保护和复位期间旁路开关导通状态不受影响。

运行功能

测量精度

装置测量精度应满足：

- 在0.2p.u.~1.5p.u.范围内，交流电流有效值测量的相对误差不大于1%；

- 在0.2p.u.~1.2p.u.范围内，交流电压有效值测量的相对误差不大于1%。

故障旁路切换时间

在保障主、旁路切换过程中后端负载不间断供电的前提下，装置旁路切换时间应≤1ms。

响应时间

装置在被控量发生突变的情况下的响应时间不大于20ms。

损耗

装置的运行损耗应满足：

- 在电子旁路状态下，损耗不大于额定补偿容量的1%；

- 在正常运行状态下，损耗不大于额定补偿容量的5%。

温升

在正常额定工作状态下，装置各部分的极限温升不应超过表5的规定。

表5装置各部位的极限温升	单位：K

| 元器件或部位 | 温升值 升 |
| --- | --- |
| 电力电子器件散热器 | 按照各自元器件标准规定 |
| 双向可控硅 |  |
| 变压器、电抗器 |  |
| 功率电阻 | 60 |
| 母线连接处： |  |
| 铜－铜 | 60 |
| 铜搪锡－铜搪锡 | 65 |
| 操作手柄 | 25 |
| 可接触的外壳和覆板： |  |
| 金属表面 | 30 |
| 绝缘表面 | 40 |

过载能力

6.7.6.1稳态过电压

装置在1.2倍额定电压下应能长期连续运行。

6.7.6.2稳态过电流

装置在1.1倍额定电流时应能连续运行，1.2倍额定电流时运行时间不低于60s。

短时电流耐受能力

装置应能承受负荷侧发生的单相接地、两相短路、两相短路接地、三相短路等故障，而不产生任何热的和机械的损伤，无部件和功率器件发生损坏。旁路开关允许的短路电流持续时间应不小于2s。短路电流耐受能力由制造商指定。

噪声

在额定负载和周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离噪声源水平为水平位置1m处，测得的装置噪声最大值不应大于70dB。特殊要求由供货方和购货方协商确定。

电磁兼容

装置的静电放电抗扰度应符合GB/T 17626.2-2018中3级要求。

装置的射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2023中3级要求。

装置的电快速瞬变脉冲群抗扰度应符合GB/T 17626.4-2018中3级要求。

装置的浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T 17626.4-2018中3级要求。

装置的射频电磁场传导抗扰度应符合GB/T 17626.6-2017中3级要求。

- 试验方法

试验条件

标准大气条件

- 海拔：2000m及以下；

- 环境温度：5℃～40℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

试验电源条件

试验和测量所使用的交流电压的频率范围为（50±0.5）Hz，波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值的相对偏差应小于2%，正弦波的峰值与有效值之比应在2±0.07以内，且电压波形的总畸变率不超过5%。

外观与结构测量

检查用目测和仪器测量的方法检查，结构和外观应符合6.1要求。

防护与接地试验

- 按照GB/T 4208-2017规定的方法进行验证，装置的防护等级应符合6.2要求。

- 用接地引下线测试仪或电桥测量各接地点与接地装置的电阻，其电阻值应符合6.2的要求。

电气间隙与爬电距离试验

用量具测量装置内不同极性或不同相的裸露带电体之间以及它们与地之间的电气间隙和爬电距离（爬电比距），其测量值应符合6.3的要求。测量时采取抽查法，取5～10个测量点。

介电强度试验

试验内容

- 绝缘电阻验证；

- 工频耐压试验；

- 雷电冲击试验。

绝缘电阻试验

按照GB/T 15576-2020中6.7.1的相关要求进行绝缘电阻测量。测量部位：

- 相导体之间；

- 相导体与裸露导电部件之间；

- 相导体对地之间。

如果带电体之间，带电体与裸露导体部件之间，以及带电体与地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），此项试验通过。

工频耐压试验

7.6.3.1工频耐压试验施加部位

按照表2和表3规定施加试验电压Uts1，试验电压应施加于：

- 相导体之间。

- 相导体和裸露导电部件之间。

- 带电部件与绝缘材料制造或覆盖的手柄之间。介电试验在带电部件和手柄之间施加试验电压为表2和表3规定的1.5倍，在此试验时，框架不应接地也不能与其他电路相连。

- 用绝缘材料制造的外壳，还应进行一次补充的介电试验，在外壳的外面包覆一层能覆盖所有开孔和接缝的金属箔，试验电压施加于金属箔和外壳内靠近开孔和接缝的相互连接的带电部件以及裸露导电部件之间。对于这种补充试验，其试验电压为表2和表3规定的1.5倍。

7.6.3.2工频耐压试验步骤

按照下列步骤进行工频耐压试验，试验电压曲线如图3所示。

- 调节试验回路输出电压，逐渐向试品施加不超过50%Uts1的试验电压。

- 无异常现象，则在几秒钟内将试验电压升到100%Uts1时，并维持1min。

- 迅速将试验电压降低到局部放电试验电压Uts2，维持电压Uts210min，记录下局部放电水平，局部放电测量仅适用于标称电压大于lkV的回路；降低试验电压到零。

- 假如在装置中对局部放电灵敏的元件已经单独得到试验验证，则在c）的最后1min记录下来的周期局部放电峰值应不大于200pC。否则，周期局部放电峰值应不大于500pC；起始和熄灭局放的测量应按照GB/T 7354-2018进行。

图3试验电压曲线

对于系统标称电压不大于1kV的回路，试验时无损坏性放电现象视为试验通过；对系统标称电压大于1kV的回路，其局部放电还应当满足d）的要求，方可认为试验通过。

局部放电试验电压Uts2计算公式如下：

Uts2=Ks2∙Ks22

式中：

Ums2——对地（或相间）最大稳定运行电压的峰值，包括关断过冲；

Ks2——试验安全系数；Ks2=1.2。

雷电冲击试验

试验采用1.2/50μs标准雷电冲击波形，试验电压取值满足表4规定；分别在带电部件与接地体之间，施加正、负极性雷电冲击各3次。试验过程中若无击穿、闪络现象发生，即可判定试验合格。

控制功能试验

装置的在开展控制功能、保护功能、运行功能试验时的电气连接图见图4所示。

图4装置性能试验电气接线示意图

电压补偿试验

试验电路如图4所示。系统电压设定在0.70p.u-1.30p.u之间变化，设定装置输出额定电压，记录系统电压、装置输出电压，补偿精度应符合6.5.1要求。

无功补偿试验

试验电路如图4所示。设定装置工作模式为无功补偿模式，调节电流扰动源输出基波感性无功电流，通过电能质量分析仪检测配电网进线端的功率因数及各相电压、电流的相位关系，测量、计算系统的功率因数，其结果应满足6.5.2中的要求。

三相不平衡补偿试验

试验电路如图4所示。装置投入不平衡补偿功能，调节电流扰动源或电压扰动源分相输出不平衡电流或电压，装置跟踪系统侧电流或电压变化进行三相不平衡补偿，试验结果应满足6.5.3的要求。

谐波补偿试验

7.7.4.1输出谐波测试

试验电路如图4所示。装置采用无功补偿模式，在额定感性输出容量和额定容性输出容量下分别进行，测量其规定时间（建议15min）内输出总谐波电流应满足6.5.4规定。

7.7.4.2谐波补偿试验

试验电路如图4所示，设定装置工作模式为谐波自动补偿模式，在额定输入电压、额定阻性负载的条件下进行试验。单次谐波电流补偿试验时，设置电流扰动源只输出N次谐波电流，N应涵盖奇次、偶次和最大补偿次数（13次），记录补偿前后系统的三相电流的大小、波形及电流各次谐波含量和谐波电流总畸变率，应能满足6.5.4的性能指标要求。

综合补偿试验

试验电路如图4所示。装置投入综合补偿功能，调节电流扰动源和电压扰动源分相输出不平衡电流和电压，装置跟踪系统侧电压及电流变化进行综合补偿，用电能质量分析仪测量计算系统侧及装置输出的电压或电流的大小、波形及不平衡率，试验结果应满足6.5.1~6.5.4的要求。

保护功能试验

装置进行各种保护功能试验时，应在主电路上模拟被保护装置的异常状态，或在二次回路上设定等价故障信号。保护装置在整定范围内应能正常动作且保护动作定值与保护定值间误差小于±5%。试验次数不少于3次。

运行功能试验

测量精度试验

给装置测量回路输入标准电流、电压值，根据装置显示值计算测量精度，结果应符合6.7.1的要求。

故障旁路切换时间试验

在装置正常运行的状态下，制造故障使旁路开关短路，测试装置在故障情况下由主路切换至旁路所需要的时间满足6.7.2的要求。

响应时间试验

当输入阶跃控制信号后，装置输出达到要求输出值90%所用的时间，且器件没有产生过冲；此时间3次重复试验的试验结果均应满足6.7.3相关规定。阶跃信号范围一般可以采用：0~额定容性无功~0、0~额定感性无功~0、额定感性无功~额定容性无功~额定感性无功。

损耗测试

在额定电压、额定容量的条件下，让装置分别处于电子旁路状态下和正常运行状态下，分别测量装置的损耗，其结果应符合6.7.4的要求。

温升及过载能力试验

在额定电压、额定电流的条件下，装置工作在正常工作状态，按照表5规定的测试部件和部位，当温度变化不超过1K/h时，认为温度达到稳定，温升应符合6.7.5的要求。温升试验中，应同时测量装置周围空气温度，测温装置应装设于装置1/2高度、1m远的位置。

温升试验时温度达到稳定后，提高装置输入电压至120%额定电压，设置输出电流为额定电流并长期运行，试验中装置功能正常，不产生任何热的和机械的损伤，无部件和功率器件发生损坏，视为通过。

温升试验时温度达到稳定后，再投入10%负载进行30min的过载能力试验，再投入10%负载（两次共计20%）进行1min的过载能力试验。试验中装置功能正常，不产生任何热的和机械的损伤，无部件和功率器件发生损坏，视为通过。

短时电流耐受试验

选取能够完成电子旁路、机械旁路的最小单元进行试验。如无其他规定，短时电流的第一个波的波峰值应为短路电流方均根值的1.8×2倍，试验方法参见GB1094.5。试验中装置功能正常，无任何热的和机械的损伤，无部件和功率器件发生损坏，试验结果满足6.7.7相关规定。

噪声测量

在装置正常运行时进行试验，测试方法按照GB/T3768的规定进行，结果应符合6.7.8的要求。

电磁兼容试验

按照GB/T17626.2、GB/T17626.3、GB/T17626.4、GB/T17626.5、GB/T17626.6的规定对装置进行试验，结果应符合6.8的要求。

- 检验规则

概述

装置的试验分为：出厂试验、型式试验和现场试验。试验项目见表6。

出厂试验

出厂试验的目的在于检验制造中的缺陷。这一试验由制造方对出厂的每一套装置进行。如受试验条件限制，经与购货方协商，部分出厂试验可减容量进行或在现场试验时考核。

型式试验

型式试验的目的在于考核装置的设计、尺寸、材料和工艺等方面是否满足本文件的要求。型式试验在新产品定型时进行；在生产中，当材料、工艺或产品结构等有改变，且其改变有可能影响装置的性能时，也应进行型式试验，此时允许只进行与这些改变有关的试验项目；在正常生产中，型式试验宜至少每五年进行一次。

进行型式试验的装置应为经出厂例行试验合格的装置。全部型式试验项目应在同一装置上进行，或在同一装置的多个部件上分别进行。

型式试验应委托具有资质的第三方检测机构进行，型式试验的报告在购货方有要求时应予以提供。

现场试验

现场试验主要是购货方在装置安装后进行的试验，试验的目的是检验装置在运输和安装后是否受到损伤，确保装置是良好的，检验其能否正确动作及是否满足技术要求。

表6试验项目一览表

| 序号 | 试验项目 |  | 出厂试验 | 型式试验 | 现场试验 | 技术要求条款 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构测量 |  | √ | √ | √ | 6.1 | 7.2 |
| 2 | 防护与接地试验 |  | - | √ | - | 6.2 | 7.3 |
| 3 | 电气间隙与爬电距离试验 |  | √ | √ | - | 6.3 | 7.4 |
| 4 | 介电强度试验 | 绝缘电阻试验 | √ | √ | √ | 6.4.1 | 7.5.2 |
|  |  | 工频耐压试验 | √ | √ | - | 6.4.2 | 7.5.3 |
|  |  | 雷电冲击试验 | - | √ | - | 6.4.3 | 7.5.4 |
| 5 | 控制功能试验 | 电压偏差补偿试验 | √ | √ | √1 | 6.5.1 | 7.6.1 |
|  |  | 无功功率补偿试验 | √ | √ | √1 | 6.5.2 | 7.6.2 |
|  |  | 三相不平衡补偿试验 | √ | √ | √1 | 6.5.3 | 7.6.3 |
|  |  | 谐波补偿试验 | √ | √ | √1 | 6.5.4 | 7.6.4 |
|  |  | 综合补偿试验 | √ | √ | √1 | 6.5.5 | 7.6.5 |
| 6 | 保护功能试验 |  | √ | √ | √1 | 6.6 | 7.7 |
| 8 | 运行功能试验 | 测量精度试验 | √ | √ | - | 6.7.1 | 7.8.1 |
|  |  | 故障旁路切换时间试验 | - | √ | - | 6.7.2 | 7.8.2 |
|  |  | 响应时间测试 | - | √ | - | 6.7.3 | 7.8.3 |
|  |  | 损耗测试 | - | √ | - | 6.7.4 | 7.8.4 |
|  |  | 温升试验 | - | √ | - | 6.7.5 | 7.8.5 |
|  |  | 过载能力试验 | √ | √ | - | 6.7.6 | 7.8.5 |
|  |  | 短时电流耐受试验 | - | √ | - | 6.7.7 | 7.8.6 |
|  |  | 噪声测量 | √ | √ | √ | 6.7.8 | 7.8.7 |
| 9 | 电磁兼容试验 |  | - | √ | - | 6.8 | 7.9 |
| 1注：现场运行模式试验受制于现场系统条件，可简化进行。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输、贮存

铭牌标志

装置的铭牌应有下列内容：

- 名称和型号；

- 额定电压；

- 额定电流；

- 额定补偿容量；

- 出厂编号；

- 制造年月；

- 制造商名称或商标。

包装

装置在包装前，应将其可动部分固定。每台装置或单独包装的元器件（或部件）应用防水材料包好，再装入具有一定防震能力的包装箱内。根据装置特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施。应在包装箱的两个侧面以国际通用的标记和图案标明重心及吊点。按照不同要求，包装箱上应用中文或英文明显地标注“小心轻放”、“向上”、“防潮”、“起吊点”、“小心搬运”和“防火”等字样，并标注适当的国际标志。

装置附件及易损件应按装置标准和说明书的规定一并包装和供应。装置应提供运输、贮存、安装、运行和维护说明书。

运输

包装好的装置在运输过程中的贮存温度为-25℃~+55℃，相对湿度不大于95%。装置应能在此环境中短时贮存。

贮存

包装好的装置一般应贮存在-10℃~+40℃、相对湿度不大于80%、周围空气中不会有腐蚀性、火灾及爆炸性物质的室内。