ICS 27.100

CCS F23

团体标准

T/CSEE XXX-XXXX

火力发电厂差动变压器式位移传感器

检测技术导则

Technical guidelines for liner variable differential transformer（LVDT）displacement sensor in thermal power plant

202X-X-XX发布                                       202X-XX-XX实施

中国电机工程学会发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检测要求	1

5 检测条件	2

6 检测方法	2

7 检测结果	5

8 检测周期	5

附录A （资料性）检测记录	6

附录B （资料性）检测报告	8

参考文献	10

前  言

本文件按照《中国电机工程学会标准化管理办法》《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会热工自动化专业委员会技术归口并解释。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761，网址：http://www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

火力发电厂差动变压器式位移传感器检测技术导则

- 范围

本文件规定了火力发电厂差动变压器式位移传感器的技术要求、检测条件、检测项目和方法、检测结果和检测周期。

本文件适用于火力发电厂汽轮机安全监视装置（TSI）缸体热膨胀传感器的检测。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 差动变压器式位移传感器 liner variable differential transformer（LVDT）displacement sensor

采用差动变压器原理，随位移量变化而等比输出的位移传感器。

## 3.2

## 绝对热膨胀 absolute thermal expansion

轴承座（或汽缸）相对于基础的轴向位移。

- 检测要求

4.1  外观及附件

外观和附件检查应包括下列内容：

a）传感器产品的外壳上应有铭牌，标明产品名称、规格型号、制造厂、出厂日期和编号。

b）传感器输出导线及各连接部件应配备齐全、完好、可靠。

c）检测前需确认无影响计量特性的外观和机电功能方面的缺陷。

4.2  性能要求

传感器的计量性能要求见表1。

表1 检测项目和性能要求

| 传感器类型 计量性能要求 | 模拟量输出式 |  |  | 指针式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流电压式 | 直流电流式 | 交流电压式 |  |
| 灵敏度偏差（%） | ±5 | / | / | / |
| 线性度（%） | ±1 | ±1 | ±5 | / |
| 回程误差（%） | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 重复性（%） | 1 | 1 | 1 | / |
| 零位误差（%） | / | / | / | 5 |
| 示值误差（%） | / | / | / | ±5 |

- 检测条件

6.1  环境条件

检测环境应符合下列要求：

a）温度：20±5℃；

b）湿度：≤75%RH；

c）电源电压的变化不超过额定工作电压的±10%；

d）检测现场应无强振源、强磁场的干扰及腐蚀性气液体。

6.2  标准检测仪器

6.2.1  标准检测仪器应符合表2的要求

表2 测量标准器具

| 设备名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 位移测量仪 | 不确定度优于被校传感器不确定度的1/3 |
| 数字多用表 | 直流电压：（100mV~1000V），MPEV：±0.05%； 交流电压：（100mV~750V），MPEV：±0.1%； 直流电流：（10mA~3A），MPEV：±0.1%； |
| 直流稳压电源 | 0~30V，MPE：±1% |
| 函数发生器 | 频率准确度：1×10-5； 直流电压幅度允许误差：±0.1%； 交流电压幅度误允许差：±0.2%； 失真度：0.1% |

5.2.2  标准检测仪器配套的传感器支架和附件，应满足传感器安装和夹持要求。

- 检测方法

7.1  检测项目

传感器检测项目见表3。

表3 检测项目一览表

| 检测项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 模拟量输出式 | 灵敏度偏差 | 直流电压输出传感器需进行该项目校准 |
|  | 非线性度 |  |
|  | 回程误差 |  |
|  | 重复性 |  |
| 指针式 | 零位误差 |  |
|  | 示值误差 |  |
|  | 回程误差 |  |

7.2检测方法

7.2.1模拟量输出式

传感器在检测前应接通电源预热15分钟，将其安装在位移测量仪器上，并尽量满足阿贝原则，调整传感器与基准面相对位置，用数字多用表读取传感器输出。在检测点的顺序选择上有两种情况：

第一种主要针对直流电流和交流电压输出型，在传感器的测量范围内均匀选取11个检测点，从零点至量程上限，分别读出位移测量仪器给出的位移值Li和各检测点上测量传感器的输出值Ui。以上下两个行程为一个测量循环，共测量3个循环，

第二种主要针对直流电压输出型，以传感器线性中点为起始位置，规定基准面近端为下行程，远端为上行程，测量范围为（-l~l）。改变传感器的测量距离以每10%量程为1个测量点，即步进为l/5，在整个测量范围内包括上、下限值共测量11个点，测量顺序如下图1所示，从起始位置开始步进至下限后步进返回起始位置，再步进至上限后步进返回起始位置，记录各个测量点传感器的输出值U和传感器的移动距离L，此为一个循环，一共测3个循环。

图1 中点法位移步进顺序

根据图1，认为从-l到l为上行程，从l到-l为下行程，将测量数据中10%～90%量程的上、下行程各9个检测点的数据取为1组，共取3组，采用最小二乘法计算，线性回归方程见公式：

（1）

其中：

——传感器输出信号的回归值，V；

——截距，V；

——传感器的灵敏度，V/mm；

——给定位移，mm。

根据给定位移和传感器相应的输出值，按最小二乘法公式计算出S，见公式（2）～见公式（5）：

（2）

（3）

其中：

n——测量次数（i=1，2，3，⸱⸱⸱，n）；

——传感器输出值，V；

——给定位移量平均值()；

——给定位移量相应输出的平均值()。

- a）灵敏度误差

当传感器输出为直流电压时，需进行灵敏度偏差的检测。灵敏度偏差按式（4）计算：

（4）

其中：

——灵敏度相对误差，%；

——灵敏度测量值，V/mm；

——灵敏度出厂值，V/mm。

- b）幅值非线性度

选取包括上、下限值在内的三次上行程的检测点数据，将数据采用最小二乘法进行线性拟合，算出传感器输出值和其线性回归值之间的最大差值，非线性度计算如公式（5）所示：

（5）

其中：

——幅值线性度，%；

——传感器输出值和其线性回归值之间的最大差值，V；

——传感器满量程输出值，V。

c）回程误差

传感器回程误差同灵敏度检测同时进行，按照公式（6）计算传感器各检测点的回程差，取各检测点中回程差最大的作为回程误差的测量结果。

（6）

其中：

——第i个测量点的回程误差，%；

——第i个测量点3次上行程传感器输出值的算术平均值，V；

——第i个测量点3次下行程传感器输出值的算术平均值，V；

——传感器满量程输出值，V。

d）重复性

传感器重复性和灵敏度检测同时进行，由3次循环中同一行程的同一检测点的3次测量的传感器输出值，得出相互间的最大差值，重复性按照公式（7）所示：

（7）

其中：

——第i个测量点的幅值重复性，%；

——第i个测量点的值，V；

——传感器满量程输出值，V。

7.2.2指针式

a）零位误差

在6.1规定的环境条件下，将传感器静止放置，用目力观察。零位误差在示值误差检测前进行，按照公式（8）计算零位误差e0：

（8）

其中：

e0 ——零位误差；

L0 ——零位测量值；

LN ——传感器量程上限值。

b）示值误差

在传感器的测量范围内均匀选取11个检测点（包括上、下限），分别读取位移测量仪器设定值Li和传感器测量值Ldi ，通过公式（9）计算各检测点示值误差eLi。

（9）

其中：

eLi  ——第i个检测点示值误差；

Ldi ——第i个检测点位移测量值；

Li  ——第i个检测点位移设定值。

c）回程误差

回程误差与示值误差检测同时进行，按照公式（10）计算传感器各测量点的回程差ehi，取各测量点中回程差最大的作为回程误差的测量结果。

（10）

其中：

ehi ——第i个检测点回程误差；

Lis ——第i个检测点上行程测量值；

Lix ——第i个检测点下行程测量值。

- 检测结果

7.1  检测报告应根据检测结果出具，报告内页格式见附录B。

7.2  检测记录及检测报告应归档，保存时间应至少5年或至下一个检测周期。

- 检测周期

检测周期宜结合机组检修计划制订，不应超过机组A修周期。

附录A

（资料性）

检测记录

- A.1模拟量输出式

传感器检测记录格式见表A.1。

表A.1模拟量输出式检测原始记录格式

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.静态幅值线性度、回程误差、幅值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值mm | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |
|  | 上行程 |  | 下行程 |  | 上行程 |  | 下行程 |  | 上行程 |  | 下行程 |  |
|  | 位移 mm | 输出 V/mA | 位移 mm | 输出 V/mA | 位移 mm | 输出 V/mA | 位移 mm | 输出 V/mA | 位移 mm | 输出 V/mA | 位移 mm | 输出 V/mA |

- A.2指针式

传感器检测记录格式见表A.1。

表A.1指针式检测原始记录格式

单位：mm

| - 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零位测量值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传感器量程上限值： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 上行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

（资料性）

检测报告

- B.1模拟量输出式

检测证书格式见表B.1。

| - 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 幅值非线性度、回程误差、幅值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准位移mm | 输出 V/mA | 幅值非线性度 |  | 回程误差 |  | 幅值重复性 |  |
|  |  | 测量值 | 要求值 | 测量值 | 要求值 | 测量值 | 要求值 |

表B.1 模拟量输出式检测报告内页格式

B.2指针式

检测证书格式见表B.2。

表B.2 指针式检测报告内页格式

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.零位误差、示值误差、回程误差 |  |  |  |  |  |  |
| 标准位移 mm | 零位误差 |  | 示值误差 |  | 回程误差 |  |
|  | 测量值 | 要求值 | 测量值 | 要求值 | 测量值 | 要求值 |

参 考 文 献

[1] GB/T 2298 机械振动、冲击与状态监测词汇

[2] GB/T 28857 差动变压器式位移传感器

[3] JJG 644 振动位移传感器