光伏电站太阳能板巡检清洁一体化设备技术要求

编 制 说 明

目次

目次	28

1编制背景	29

2编制主要原则	29

3主要工作过程	30

4标准结构和内容说明	32

5相关标准对比说明	35

6标准实施措施说明	35

1编制背景

本标准是根据电机咨〔2025〕738号文，关于印发“中国电机工程学会2025年标准计划(第二批)”的通知下达的制定任务，项目序号：9。对“光伏电站太阳能板巡检清洁一体化设备技术要求标准”进行制定的。由大唐陕西发电有限公司新能源分公司单位负责起草。

当前光伏电站巡检清洁设备市场存在多维度严峻挑战，一是设备功能整合度低，据行业调研，近60%的光伏电站需分别购置独立巡检设备（如手持式组件性能检测仪）和清洁设备（如传统高压水枪清洗机），不同厂家设备参数体系、通信协议、安装接口不统一，导致设备适配性极差，部分复杂场景下设备闲置率超25%，大幅增加电站采购成本与仓储压力；二是巡检清洁一体化设备发展无序，该类设备依托光伏阵列近距离作业，但因缺乏专项标准，各厂商核心性能指标参差不齐，如部分设备移动定位误差超10mm、清洁系统水耗差异显著、巡检模块检测分辨率不统一，不仅增加电站选型难度，还易引发组件物理损伤，影响电站发电效率与使用寿命。

在此背景下，制定本标准具有重要意义：从社会效益看，可将光伏电站人工高空作业占比降至5%以下，减少80%以上运维安全事故，单座100MW电站年均减少2000吨水资源消耗、5万kWh运维能耗（等效减碳36吨），同时缓解10万人光伏运维人才缺口；从经济效益看，单座100MW电站年均可减少运维成本400-600万元，增加发电收益378万-570万元，还能推动上游核心部件国产化率从60%提升至85%以上，未来5年带动设备市场规模从50亿元/年增至150亿元/年，创造2万个以上就业岗位。

2编制主要原则

- 2.1合规性原则

本标准严格遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的格式要求，确保标准文本结构清晰、逻辑严谨、表述规范，同时符合《中华人民共和国可再生能源法》等现行法律法规及GB 5226.1-2019等强制性国家标准的技术要求。

- 2.2实用性原则

标准内容紧密结合我国光伏电站实际运维场景，充分考虑西北沙尘区、南方多雨区、东部沿海高湿区等不同气候区域的差异化需求，以及地面电站、工商业分布式电站的应用差异，制定的技术指标与作业规范可直接指导设备设计、生产、检验及运维，兼顾设备制造商生产能力与电站使用成本。

- 2.3先进性原则

立足光伏运维智能化、无人化发展趋势，融入智能协同控制、精准数据交互、多场景适配等先进技术要求，如明确设备需支持Modbus-RTU、MQTT通信协议，具备自动防护膜收放、清洁后30分钟内复检等功能，为行业技术升级提供标准引领。

- 2.4安全性原则

突出设备全环节安全防护要求，针对电气、机械运动、高压清洁等风险点，制定绝缘电阻≥100MΩ、外壳防护等级≥IP65、漏电动作电流≤30mA等量化指标，同时规范操作人员安全距离（高压清洁时≥1.5m），保障设备自身及光伏组件、运维人员的安全。

- 2.5兼容性原则

注重与现有光伏行业标准的衔接协调，引用GB/T 44264-2024电气安全条款等核心内容，同时统一“巡检清洁一体化设备”术语表述，避免标准碎片化，确保与现有标准体系无冲突。

3主要工作过程

- 3.1立项阶段

2025年11月初，大唐陕西发电有限公司新能源分公司牵头，联合大唐定边风力发电有限责任公司、大唐澄城风力发电有限责任公司、深圳江行联加智能科技有限公司、广东科凯达智能机器人有限公司等单位，组织行业技术专家成立预研小组，开展光伏电站巡检清洁一体化设备行业现状、技术痛点、标准空白等方面的调研分析，系统研究国内外相关政策法规、现有标准及先进技术经验，多次组织召开标准专题讨论会，完成标准草案初稿的起草与多轮修改完善，并向中国电机工程学会提交标准制定项目立项申请。

2025年11月16号，参加由智能电力设备与系统专委会组织的标准立项评审会，由牵头起草单位完成标准立项专题汇报并顺利通过初步审核，会后根据工作组成员单位专家提出的修改意见，组织编制组开展专题研讨，对标准草案内容进行进一步优化完善。

2025年12月11日，中国电机工程学会召开2025年第二批拟立项标准及送审稿审查会，对本标准进行再次审核。

2025年12月25日，中国电机工程学会召开2025年第三次标准工作委员会会议，对第二批拟立项标准进行最终审议。

编制组根据三次评审会的专家意见，对标准草案进行多轮打磨、反复修改，确保标准立项的科学性与必要性。经多级评审与修改完善，本标准最终获批立项，中国电机工程学会以《关于印发“中国电机工程学会2025年标准计划(第二批)”的通知》（电机咨〔2025〕738号）正式下达标准制定任务，编号：202511190001，标志着本标准进入正式起草阶段。

- 3.2起草阶段

2026年01月，牵头单位大唐陕西发电有限公司新能源分公司面向光伏设备制造、电站运维、科研院所等领域征集标准参编单位，组建形成由多领域单位、多专业专家构成的标准编制工作组，召开项目启动会，明确各参编单位的工作职责、任务分工及标准制定整体进度安排，为提高编制人员的编制能力，对相关编制人员进行标准化基础知识专项培训，对团体标准编制项目进行指导培训，同时组织专业技术人员在国内外标准信息平台、行业数据库开展相关标准、文献资料、技术成果的全面收集与整理，重点研究先进技术经验及国内现有相关标准的核心内容，为标准编制提供充足的技术支撑。

编制工作组结合资料收集、实地调研结果，制定详细的标准编制工作计划，围绕设备技术基准、多场景适配、运维规范、标准体系衔接四大核心研究方向，完成标准草案的编制；多次组织召开团体标准研讨会，对草案内容进行逐章、逐条研讨，深入咨询行业主管部门及相关领域专家意见，根据研讨结果与专家建议对草案进行多轮修改、完善与优化，形成标准讨论稿。

- 3.3征求意见阶段

2026年03月，编制工作组在标准讨论稿的基础上，结合前期试验验证结果、专家研讨意见及行业实际需求，对标准条款进行最终梳理、完善与规范，完成《光伏电站太阳能板巡检清洁一体化设备技术要求》团体标准征求意见稿的编制；同时同步编写标准编制说明，系统阐述标准编制背景、原则、工作过程、结构内容、相关标准对比等核心内容，确保编制说明与征求意见稿内容一致、逻辑衔接。

- 3.4送审阶段

- 3.5报批阶段

4标准结构和内容说明

- 4.1研究内容的确定和说明

本标准研究内容的确定，主要基于光伏电站巡检清洁一体化设备的行业应用痛点及技术发展需求，结合前期行业调研、设备试点应用数据及现有标准空白，经编制组多轮研讨最终明确，核心研究方向可归纳为四大类：

设备全维度技术基准构建：针对行业内设备功能模块参数不统一、适配性差的问题，确定研究一体化设备的核心组件技术要求，包括巡检模块的检测精度、清洁系统的水循环效率、移动部件的定位偏差等量化指标，同时明确设备的整体结构设计规范，确保各模块协同运行无冲突。

多场景适配性技术研究：结合我国西北沙尘区、南方多雨区、东部沿海盐雾区等不同气候区域的光伏电站运维需求，以及地面电站、工商业分布式电站的应用差异，确定研究差异化的设备性能指标，如沙尘区设备防尘等级、沿海设备防腐蚀材质要求、屋顶电站设备防滑牵引力设计等。

设备全生命周期安全与可靠性要求研究：针对一体化设备在多场景、长周期作业中的安全风险与可靠性短板，明确设备的电气安全、机械安全、高压清洁作业安全、环境适应性及可靠性要求，制定绝缘性能、外壳防护等级、漏电保护、防腐蚀、平均无故障工作时间（MTBF）等量化指标，保障设备在设计、制造、运行各环节的安全性与稳定性。

标准体系衔接性研究：为避免标准碎片化，确定研究本标准与现有光伏行业标准（如GB/T 44264-2024、T/CPIA 0074—2024）的衔接逻辑，统一术语定义，引用核心指标并补充空白内容，确保与现有标准体系无冲突。

- 4.2主要内容的试验、验证及论述情况

为保障标准条款的科学性与实用性，编制组结合设备研发及试点应用经验，针对核心技术内容开展了多维度试验验证，具体如下：

- 多场景适应性试验

沙漠场景防尘试验：在模拟沙尘环境中对设备连续运行1000h，测试巡检传感器精度漂移及清洁刷头磨损程度，验证设备外壳IP65防尘等级的有效性，结果显示传感器精度衰减≤0.5%，刷头磨损量≤0.05mm，符合标准指标。

沿海盐雾腐蚀试验：对设备金属部件开展1000h中性盐雾试验，500h酸性盐雾试验，试验后金属部件腐蚀面积≤3%，螺纹连接部件无卡死现象，验证了不锈钢316L材质及防腐涂层的防护效果。

山地电站越障试验：在坡度15°-20°、含随机障碍物的模拟山地光伏阵列中测试设备路径规划能力，设备任务中断次数≤2次/100块板，无遗漏巡检清洁区域，验证了路径规划算法的可靠性。

- 功能协同与兼容性试验

时序协同试验：模拟不同污染程度的光伏组件，测试清洁后不同间隔时长启动巡检对数据准确性的影响，最终确定30min为最佳复检间隔，此时污渍残留对检测精度的影响≤1%。

电磁兼容性试验：模拟设备内部模块运行电磁环境，测试清洁电机运转时巡检传感器的数据失真情况，经优化电路布局后，传感器数据误差≤0.3%，满足检测要求。

- 可靠性与耐久性试验

关键部件加速寿命试验：对巡检相机、清洁电机、防护膜收放装置开展加速寿命试验，电机累计运转10000次后无故障，防护膜连续收放500次后边缘对齐偏差≤5mm，透光率衰减≤5%，验证了设备长期运行稳定性。

- 清洗策略与污染评估研究

建立国内典型区域光伏组件污染数据库，结合发电效率损失模型，确定灰尘残留量＞3g/m²时为清洗阈值，此时发电损失超2%，该阈值可实现运维成本与发电收益的最优平衡。

- 4.3主要内容及条款的说明

本标准共设9个章节，各章节核心内容及条款的设计逻辑如下：

范围：

本文件规定了光伏电站太阳能板巡检清洁一体化设备（以下简称“设备”）的术语和定义、缩略语、设备结构、功能要求、性能要求、试验方法及检验规则等内容。

本文件适用于依托光伏电站太阳能板阵列结构运行，集成巡检、清洁、防护功能的一体化设备，涵盖设备的设计、生产、检验及安装调试；不适用于无人机巡检设备、独立式人工清洁工具及仅具备单一巡检或清洁功能的设备，可适配地面光伏电站及工商业分布式光伏电站的主流类型太阳能板组件。

规范性引用文件：

GB/T 1408.1  绝缘材料 电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验

GB/T 3216  回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和 2 级

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 5226.1  机械安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 18912  光伏组件盐雾腐蚀试验

GB/T 19582.1  基于 Modbus 协议的工业自动化网络规范 第 1 部分：Modbus 应用协议

GB/T 44264  光伏组件清洁机器人通用技术条件

T/CSEE 0371  集中式光伏发电站智慧运维规范

术语和定义：界定“太阳能板巡检清洁一体化设备”“功能机构”“清洁机构”等核心术语，统一行业认知。

设备结构：规定设备由功能机构（收卷、移动、调节部件）和清洁机构（集液框、增压泵、雾化喷管）组成，明确各部件的结构参数，如调节部件螺纹杆采用6g级精度螺纹，雾化喷管沿板宽均匀布置，确保设备结构设计的合理性。

功能要求：从防护膜收放（灰尘浓度＞50μg/m³自动释放，收放耗时≤45s/30s）、移动定位（定位偏差≤2mm）、面板清洁（水压0.3-0.8MPa，水循环利用率≥80%）、面板巡检（隐裂识别准确率≥98%）、协同控制（按“防护-清洁-巡检-复位”流程运行）、数据交互（传输速率≥10Mbps，支持Modbus-RTU/MQTT协议）6个维度，提出设备核心功能的强制要求，解决功能协同脱节问题。

性能要求：分功能机构、清洁机构、巡检模块、整体性能4类，制定量化指标，如收卷部件连续500次收放后边缘偏差≤5mm，巡检模块温度检测误差≤±2℃，设备平均无故障工作时间≥500h，为设备性能管控提供明确标准。

试验方法：对应性能要求，制定功能试验、功能机构试验、清洁机构试验、巡检模块试验、整体性能试验的具体流程，如通过高低温试验箱测试调节部件-30℃～70℃滑动阻力，通过盐雾试验箱验证防腐蚀性能，确保指标可验证、可复现。

检验规则：区分出厂检验（外观、功能、整体性能）和型式检验（新设备定型、批量生产满1年等场景），明确抽样方式与合格判定准则，如出厂检验项目全部合格方可出厂，型式检验不合格需加倍抽样复检，规范设备质量管控流程。

标志、包装、运输及贮存：规定铭牌需包含产品名称、型号、额定参数等信息，包装需附装箱清单、合格证、操作说明书，设备需贮存于干燥通风、无强磁场的室内，保障设备全流通环节的规范性。

- 4.4对各阶段征求意见的处理情况说明

本标准目前处于征求意见稿阶段，相关处理计划及前期意见处理情况如下：

征求意见稿发送范围：已拟定向国内多家光伏设备生产企业、大型光伏电站运营单位、科研院所及行业协会发送征求意见稿，覆盖设备研发、应用、检测全产业链，确保意见征集的全面性。

前期内部研讨意见处理：在标准草案编制阶段，编制组内部针对“清洁系统压力阈值”“巡检数据传输协议”等条款产生分歧，经专家论证及试验验证，最终确定清洁系统压力阈值为0.3MPa-0.8MPa（兼顾清洁效果与组件防护），数据传输协议增加MQTT协议（适配电站智能运维需求），并已纳入征求意见稿。

后续意见处理计划：对回收的征求意见，将按“技术指标类”“条款表述类”“体系衔接类”分类整理，组织专家召开论证会，对合理意见予以采纳并修改标准文本；对分歧较大的条款，将补充试验验证后再确定最终方案，同时形成征求意见处理汇总表，随标准送审稿一并上报。

5相关标准对比说明

- 5.1与国际标准对比

国际电工委员会（IEC）发布的IEC 62446-2:2020《光伏（PV）系统 测试、文档和维护要求 并网系统 光伏系统的维护》，聚焦光伏电站整体运维，将定期测试分为3类，明确安全检定与故障排查流程，但未针对“巡检+清洁+防护”一体化设备制定专属规范，缺乏功能模块协同机制、近距离作业性能指标等针对性内容，无法满足一体化设备的技术管控需求。本标准填补了国际层面该类设备专项标准的空白，其多场景适配、功能协同等条款为国际同类标准提供了技术参考。

- 5.2与国内标准对比

国内现行标准多聚焦单一功能，如GB/T 44264-2024《光伏组件清洁机器人通用技术条件》规范了清洁机器人的机械结构、清洁效果等指标，T/CPIA 0074-2024《光伏组件清扫机器人规范》侧重清扫机器人的物理属性与智能指标，T/CAPE 11005-2023《光伏电站光伏组件清洗技术规范》仅针对水清洗作业流程，均未覆盖巡检与防护功能，也未明确多模块协同逻辑。本标准在吸收上述标准核心指标的基础上，新增巡检性能、防护功能、多模块协同等要求，构建了一体化设备的完整技术体系，实现从“单一清洁”到“巡检-清洁-防护协同”的标准升级。

6标准实施措施说明

- 6.1宣贯培训

由牵头单位联合中国电机工程学会，组织行业宣贯会，面向设备制造商、光伏电站运维单位、检测机构开展标准解读，重点培训技术指标、试验方法、检验规则等核心内容，确保相关单位准确理解并执行标准。

- 6.2监督执行

建议行业主管部门及光伏行业协会，将本标准纳入光伏电站智能运维设备选型与验收的参考依据，推动电站在设备采购、运维考核中采用标准指标，同时建立标准执行情况反馈机制，及时收集实施中的问题。

- 6.3配套服务

组织编制标准实施指南，细化复杂条款的操作流程；搭建技术交流平台，促进设备厂商、电站、科研机构的协同，推动标准落地转化，助力光伏运维行业向高效、智能、安全的一体化模式转型升级。